干式变压器安装方案

## 1、干式变压器安装

变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确，附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接；变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地；所有连接可靠，紧固件及防松零件齐全。

（1）施工流程

交接验收

电气试验

运输、就位

检查铁芯、器身

器身检查前准备

基础预埋

到货开箱检查、验收

施工准备

（2）安装前的准备工作及安装要点

- 准备专用工器具、作业服、材料运到现场，所须的试验仪器、工器具、作业服

- 器身常规检查

对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。

- 现场运输就位

A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。

B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向，避免安装时调换方向困难。

C、待安装的变压器就位后，将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。

（3）变压器的装卸及运输

运输线路、仓储

由设备供应商负责车面卸车前的运输工作，并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车，利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前，准备两块50mm厚的木方，长度与变压器包装箱尺寸相同，在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管，在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时，将变压器放在已准备好的木方上，再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管，利用人力向前水平推动变压器包装箱，注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处，这样，不断地推动，不断地放钢管，逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后，在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块，再将钢管抽出，检查变压器放置稳固。

见下图所示：

变压器安装时，在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管，利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置（吊车能起吊的位置），利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上（变压器放在汽车车箱内中央处），通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间，再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。

装卸作业

A、变压器装卸时，防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。

B、变压器在装卸和运输过程中，不发生冲击或严重振动。

C、利用机械牵引时，牵引的着力点在变压器重心以下，以防倾倒。

D、运输倾斜角不超过15°

E、变压器起吊时，将钢丝绳系在箱盖吊耳上，此吊耳可吊起该干式变压器。起吊时钢丝绳必须经吊耳导向，防止变压器倾倒，保护变压器高/低压瓷套，不被钢丝绳损伤。

（4）干式变压器的安装的质量技术要求

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 检 查 | 外壳及附件 | 铭牌及接线图标志 |  | 齐全清晰 | 观察检查 |
|  |  | 附件清点 |  | 齐全 | 对照设备装箱单检查 |
|  |  | 绝缘子外观 |  | 光滑，无裂纹 | 观察检查 |
|  | 铁芯检查 | 外观检查 |  | 无碰伤变形 | 观察检查 |
|  |  | 铁芯紧固件检查 |  | 紧固，无松动 | 用扳手检查 |
|  |  | 铁芯绝缘电阻 | 主要 | 绝缘良好 | 打开夹件与铁芯接地片用兆欧表检查 |
|  |  | 铁芯接地 | 主要 | 1点 | 观察检查 |
|  | 绕阻检查 | 绕阻接线检查 | 主要 | 牢固正确 | 扳动检查 |
|  |  | 表面检查 |  | 无放电痕迹及裂纹 | 观察检查 |
|  |  | 绝缘电阻 | 主要 | 绝缘良好 | 检查试验报告 |
|  | 引 出 线 | 绝缘层 |  | 无损伤、裂纹 | 观察检查 |
|  |  | 裸露导体外观 | 主要 | 无毛刺尖角 |  |
|  |  | 裸导体相间及对地距离 | 主要 | 按GBJ149-1990规定 | 对照规范检查 |
|  |  | 防松件 | 主要 | 齐全、完好 | 扳动检查 |
|  |  | 引线支架 |  | 固定牢固、无损伤 |  |
| 本体附件安装 | 本体固定 |  |  | 牢固、可靠 | 用扳手检查 |
|  | 温控装置 |  | 主要 | 动作可靠,指示正确 | 扳动及送电试转 |
|  | 风机系统 |  |  | 牢固，转向正确 |  |
|  | 相色标志 |  |  | 齐全、正确 | 观察检查 |
| 接 地 | 外壳接地 |  |  | 牢固，导通良好 | 扳动且导通检查 |
|  | 本体接地 |  |  |  |  |
|  | 温控器接地 |  |  | 用软导线可靠接地，且导通良好 | 观察及导通检查 |
|  | 风机接地 |  |  |  |  |
|  | 开启门接地 |  |  |  |  |

（5）安全注意事项

- 变压器的卸装和运输，由起重工负责指挥，电工配合，措施得当，应保证人身和变压器的安全。

➢  变压器就位时人力应足够，指挥应统一，以防倾倒伤人；狭窄处应防止挤伤。

➢  对重心偏在一侧的变压器，在安装固定好以前，应有防止倾倒地措施。

➢  安装变压器上设备时应有人扶持。

临时电源布置合理可靠，电动工具的电源线必须绝缘良好。

- 变压器在送电试运前应达到下列条件：

➢  变压器及其设备接地系统完善，并接地良好可靠。

➢  各项电气检查与试验均完毕并经验收合格，再行清扫，设备封闭完善。

➢  各设备名称编号应明显正确，并备有各种作业、送电警告指示牌、遮栏，同时备有防火器具。

➢  变压器间照明系统完善、通讯设备完善。

➢  严格执行工作票制度。

➢  编写试运行技术安全措施，并进行详细交底，对试运人须经系统培训合格后，才能上岗操作运行。