消防泵房及外网安装工程

施工招标

投 标 文 件

项目编号JC2012-040SGZB

项目名称:消防泵房及外网安装工程

投标文件内容：

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日期：    年      月      日

目   录

一、施工组织设计

目   录

第一章   编制依据

第二章   工程概况与特点

第三章   施工部署及平面布置

# 第四章   主要管理人员及工程技术人员配备计划

第五章   施工方法及主要技术措施

第六章   质量目标及质量保证措施

第七章   安全生产和文明施工措施

第八章   施工进度计划及保证措施

第九章   劳动力配备计划

第十章   主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

第十一章   噪音、扰民防治措施

第十二章   安装工程的协调与配合

第十三章   工程资料管理

# 第十四章   新技术、新材料、新工艺的应用

第十五章   保修方案

第一章  编制依据

消防泵房及外网安装工程施工图纸；

消防泵房及外网安装工程施工现场情况；

1.1 土建主要规程规范。

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 国家标准 |  |
| 1 | 建设工程项目管理规范 | GB/T50326-2001 |
| 2 | 工程测量规范 | GB50206-93 |
| 3 | 砌体工程施工及验收规范 | GB50203-2002 |
| 4 | 建设工程文件归档整理规范 | GB/T50328-2001 |
| 5 | 工程建设监理规程 | DBJ01-41-2002 |

1.2 安装主要规程规范

《建筑设计防火规范》 GBJ16-87

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

《火灾自动报警系统施工验收规范》 GB50166-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-96

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ301-88

《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717

《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-97

《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-93

《民用建设电气设计规范》 JGJ/T16-92

1.3主要法规

1.国家法律

| 序号 | 法律名称 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国建筑法》 | 1997年11月1日 |
| 2 | 《建设工程质量管理条例》 | 2000年1月10日 |
| 3 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 2000年7月8日 |
| 4 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 1989年12月26日 |
| 5 | 《中华人民共和国合同法》 | 1999年3月15日 |
| 6 | 《中华人民共和国消防法》 | 1998年4月29日 |
| 7 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 1996年5月25日 |
| 8 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 1995年10月30日 |
| 9 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 1996年10月29日 |
| 10 | 《中华人民共和国节约能源法》 | 1997年11月1日 |
| 11 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 2000年4月29日 |
| 12 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2002年6月29日 |

1.4 主要安全法规

| 序号 | 法规名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑安全生产监督管理规定（建设部第13号令） | 1991年7月9日 |
| 2 | 建筑工程施工现场管理规定（建设部第15号令） | 1991年12月5日 |
| 3 | 国营建筑企业安全生产工作条例 | [1983]333号 |
| 4 | 河北省特种作业人员劳动安全管理办法 | 1997年12月31日 |
| 5 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-93 |
| 6 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |
| 7 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-99 |
| 8 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-86 |
| 9 | 河北省消防条例 | 1998年9月17日 |
| 10 | 建筑安装工人安全技术操作规程 | 80建工劳字第24号 |
| 11 | 河北省建筑施工现场安全防护标准 | 冀建施[2003]1号 |
| 12 | 河北省建设工程施工现场场容卫生标准 | 冀建施[2003]2号 |
| 13 | 河北省建设工程施工现场环境保护标准 | 冀建施[2003]3号 |
| 14 | 河北省建筑施工现场保卫消防标准 | 冀建施[2003]4号 |
| 15 | 建筑工程安全生产管理条例（国务院令393号） | 2003年11月24日 |
| 16 | 河北省建筑工程施工安全操作规程 | DBJ01-62-2002 |

第二章  工程概况与特点

工程概况：本工程为消防泵房及外网安装工程；砌筑检查井10个，安装离心泵6台、安装可控硅柜3台、安装焊接法兰阀门57个、室外消火栓4套、安装镀锌钢管3342米、电力电缆400米、管道防腐1474平方米、管沟开挖及回填。

施工地点：  ；

质量标准：合格；

工期要求：  年  月  日至  年  月  日，40日历天。

施工特点

1、由于工程质量管理目标较高，必须做好施工过程的策划工作，根据ISO9000：2000版标准要求，建立严密的质量保证体系，必须按照程序文件规范运作，严格过程控制，通过“过程精品”来确保工程精品的实现。

2、有噪音的作业必须限制在每天的6：00～22：00之间。由于限制作业时间，施工进度会受一定的影响，在安排施工进度计划时，要留有一定的余地，合理计划每个施工过程的开始和结束的具体时间，争取在尽量减少扰民或不扰民的前提下，保证总进度计划的实施。要高度重视环境保护工作，防止噪声污染、粉尘污染和光污染。

第三章   施工部署及平面布置

# 一、施工部署原则

# 本工程质量标准高，工期较紧张。为了尽可能有充裕的时间施工，保质如期完成施工任务，应考虑到各方面的影响因素，充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。

# 按照先地下，后地上的总施工顺序原则进行部署。

## 二、施工总体设想

1、在工程开工前立即组织人员以最快的速度搞好施工准备工作，为工程的全面开工创造条件。

2、施工用场地在场内布置，施工人员的住宿采用场内布置与场外布置相结合的方法，但场内住宿人员实行全封密管理，建立严格的出入登记制度，确保施工现场的安全。

3、驶出现场的所有车辆均需洗车后才能驶出，另外配备一定数量的保洁工，对污染道路进行保洁工作。

## 以合同为依据，项目为中心，精心组织实施

### A .施工现场标准化管理

方针目标贯彻实施中，紧紧抓住施工现场管理标准化这条干作主线，运用全面质量管理中的“三全”思想，即全员、全面、全过程地对工程动态地管理标准化。

1、施工方案作为一项总体标准，还比较重视时间上、阶段上的变化，使之能适应现场动态性，在现场平面布置中明确现场布置阶段化。有动态现场布图标准，使现场始终保持整洁、文明、高效、有序的标准化状态。

2、从场容场貌做起，带动各项基础管理纳入标准化轨道。场容场貌的优势，构成企业面向市场的客观形象，也是企业内部管理水平的标志，它需要各项基础管理工作的配合，也为强化现场管理标准化提供一个事事有标准，处处按标准，人人讲标准的环境。过去习惯就是标准，现在标准即是习惯，由此带动项目内外场地和软硬件管理实现八个“化”。

a、围墙大门规范化。做到整齐划一，彻底改掉建筑工地脏、乱、差的面貌，使之耳目一新，造成一种可信感。

b、道路水沟网络化。做到有路必有沟，水沟连成网，排水通畅，下雨不积水，行车无阻碍。这既有利于提高工效，又有利于安全生产。

c、物料堆放定量化。定量堆放带来文明，又不致于材料积压过多，造成资金流转困难。

d、管理资料档案化。做到各类管理资料分门别类编号装订成册，便于查找及存放，便于执行合同，为创效益提供可靠的原始资料。

e、班组“落手清”制度化。从检查内容、每天日报表等串连起来实施，形成专人专责制度管理，促使班组“落手清”天天做，工完料尽场地清。

f、工序衔接定时化。坚持在总进度网络计划制约下，按月、周、日编制网络作业计划，根据实际情况保持资源平衡，工序搭接，并进行动态补网，各道工序人员相对固定，提高熟练程度，确保计划目标的实现。

g、合同管理程序化。对合同条文的研究、履约、交涉，过去是施工管理中的缺项，为此，强调对合同的学习、理解与管理、树立恪守合同的观念。

h、成本核算动态化。建立一套“先算后做，边算边做，做后再算”的标准，将成本控制落实到每层结构施工过程中。每层结构完成后立即进行分析，使成本基本处在可控范围。

3、现场质量控制。项目经理部严格把持质量关，做到对施工全过程的质量控制，在工地上设立质量责任区，组织质量责任考核，对劳务人员开展质量教育、质量奖惩，建立质量样板层、样板间，进行质量自检、互检、专检，组织QC小组，开展质量攻关，推行“三全”现场管理标准化活动，努力创造有利提高质量水平的管理环境。本工程的总体质量目标为：确保本工程达到“合格”工程。所有分项工程合格率100％。

4、工期控制：工期比较紧，总工期定为 40天。

施工总进度计划的编制：

按施工图进行实物量计算，考虑工艺流程，组织流水作业，控制总工期为 40日历天，紧紧环绕工期为中心，合理选择施工机械，配备足够的周转材料及所需工种搭配适量的劳动力，按单位工程组织土建队、安装队，进行施工作业。

实施过程中，除总进度计划外，还应制订周及日的进度计划，以利及时调整，确保各节点不超进度。

### B  方针目标制定

1、方针目标制定：本工程采用项目法施工，制定项目方针，实行目标管理。方针是恪守合同，科学管理，精益求精保质量，争分夺秒抢速度。

2、质量目标：工程施工质量达到合格。

3、工期目标：工期确保40天竣工验收。

4、安全目标：安全要达到无重大事故，一般事故频率控制在1.5‰以下；杜绝火灾事故。

5、文明施工及环保目标：

文明施工达到河北省“标准化工地”。

现场控制扬尘，道路硬化，易扬尘的粉状物料库存或覆盖。

建筑垃圾分类管理。

噪声排放达标，符合GB12523-1990标准。

三、施工总平面布置图及临时设施布置：

3.1主要临时设施：

本工程施工工期紧，施工质量要求特别高，施工场地较小，各专业施工队伍多，现场内施工人员复杂，要保证完成施工任务，不仅要合理布置施工总平面，而且要有科学严密的管理措施：

(1)施工平面管理由项目经理负责，各施工队伍进场前应将本班组所需的材料堆场、库房、临时办公室需用面积报项目经理部，根据现场实际情况划分各班组的材料堆场、库房、临时办公室。未经同意，任何班组不得随意占领其它班组的区域，如确需调整扩大材料堆放场地区域，必须通知项目经理部，由项目经理部进行协调安排。

(2)本工程施工场区设一个出入口，出入口布置警卫室，设警卫全天值班。入口明眼处要挂“七图”、“两牌”等图牌。所有出入人员凭证出入，无关人员禁止入内，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序和劳动违纪等行为发生。

(3)凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签出门证，门卫进行登记方可，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。

3.2施工临时用电：

按我公司多年来同类工程施工经验，以及本工程的特点，现场临时用电由变压器（配点室）引出后，设总配电箱，负责一个施工区的用电。由总配电箱接至施工场地及加工场地的分配电箱。现场采用三相五线制保护接零配电系统，设临时配电箱和随层配电箱。现场配电干线，支线呈树形分布，采用电缆埋地及架空敷设。施工过程中尤其是湿作业要使用电缆，绝缘一定要良好，严禁使用破皮电缆。

3．3施工临时用水：

根据施工现场情况，按有关临时用水要求及给水相应的施工规范，确定临时用水方案，包括临时消火栓给水系统，办公、生产给水系统。现场临时用水管道采用埋地式，各施工用水点预留施工生产用水阀门，并设临时消防栓和随层消防栓。经计算主管道选Φ100mm的镀锌管材，支管选用Φ75mm的镀锌管材。

# 第四章   主要管理人员及工程技术人员配备计划

项目组织机构：

为确保该工程总体目标实现，由公司直接组建项目管理机构，公司领导直接组织该项目施工，推行项目管理，本着结构合理、精干高效的原则，选择综合素质高的项目班子组成项目经理部，项目班子在公司的直接领导下，履行施工总承包的权利和义务，代表法人全面履约，实行项目法管理，负责该工程的计划、组织、指挥、协调和控制。项目管理机构由项目领导层、项目管理层和劳务作业层组成。

项目部由项目经理、项目副经理、技术负责人、技术管理科、质量管理科、材料设备科、生产调度科、安全环保科、合同预算科、财务科组成。

项目部全面负责对甲方的合同履约。负责工程的经济管理，包括：合同、预决算、财务和物资管理；负责工程的施工管理，包括：劳力、施工机具、工程材料、施工技术、施工平面布置和施工进度计划的管理、平衡、调度；负责工程质量、安全、文明施工情况的监督、检查和奖罚；负责统一协调与甲方、监理和有关各方的关系。

项目经理部设置有如下特点:

项目班子素质高:

选派一名有同类工程施工经验的项目经理担任本工程的项目经理，以确保该工程的各项目标的实现。选派一名高级工程师担任本工程的项目总工程师，充分发挥技术保障作用。各选派一名专业消防工程师，负责项目消防安装施工工作，确保安装工程优质、高效的完成，为安装工程及其它专业工程的插入创造条件。

项目组织机构见下图：

项目管理组织机构设置图

项目经理

项目副经理

项目总工

质检科

安全科

材料科

预算科

施工科

计划统计科

办公室

财务

科

各专业施工队

## 一 、施工现场管理内容

为确保优质高效地完成本工程的各项目标，公司将选派技术水平优秀、管理经验丰富、组织能力突出的人员组建现场项目经理部，按照合同文件及公司的各项规章管理制度要求，接受业主、以及现场监理的监督，全面履约合同条款。

### 公共关系处理

施工过程中妥善协调与项目施工有关的各个方面的关系，保证项目施工尽可能地顺利进行，同时努力树立良好企业形象，争取社会各方的支持。

2、施工现场的安全管理

（1）、建立项目安全生产责任制，责任落实到人，与班组之间签订安全生产协议书。

（2）、全方位对职工进行技术教育，采用多样化的教育形式，如广播、黑板报、职工大会、上岗交底、录像、标语等。

（3）、开展项目安全活动日和班组安全活动。

（4）、加强对安全设施管理。

（5）、在施工现场注意消防安全，严格按消防规定设置消防设施。

### 3、施工现场的场容管理

（1）、场容管理总要求是：施工现场的设施、设备、构件、机械、材料等必须按施工总平面图规定位置设置、堆放、符合管理要求。对施工总平面图进行动态控制，随项目施工结构、装饰等不同阶段及时进行核对和修改调整，使之与图实相符。

（2）、努力实现“二优二好一无”工程。

a、样板先行、规范操作、监控返修、工序验收的工程质量优；

b、严格验收、定置堆放、限额领料、物尽其用的物料管理优；

c、合理配置、按章使用、及时保养、进出有序的设备管理好；

d、核算到位、台帐清晰、降本有序、信守合同的项目效益好；

进场教育、标志明确、防范周密。

e、定期巡视，无重大和社会管理事故。

（3）、做好现场的材料储存、堆放、中转管理；按平面图布置设置机械设备；加强对现场仓库、工具间的搭设、保安、防火管理。施工现场开展落手清管理。由项目副经理负责落手清工作的推行、检查、考核。

四、施工现场组织管理

（1）、根据施工组织设计要求进行现场平整、疏通施工道路，并贯彻“先地下、后地上”原则，做好上下水、电力、电讯及能源安排。

（2）、掌握坐标位置、水平标高、建筑边界以及与相邻建筑物，周围管线的关系，建立工程测量控制图。

（3）、现场布局规划周密，使管理方便，合理压缩改进设施构筑，以减少费用支出。

（4）、大门、周围等设置按照我单位要求统一设置。

（5）、按管理要求设置材料、成品、半成品、机械的位置，避免不必要的场内运输，减少二次搬运，提高劳动生产率。

（6）、符合劳动力保护、安全生产、消防、卫生及防范等有关规定。、

（7）、以管理的方法管理场容，为文明施工打好基础。

（8）、在施工现场做好系统标志管理。

## 二  管理职责

### A 项目经理职责

1、主持编制总体项目管理方案，确定总体项目管理的目标与方针。

2、确定总体项目管理采购及人员配备，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

3、及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括班组选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工程进度决策、合同签订及变更决策等。

4、负责项目合同管理，对合同管理的全过程进行管理，其主要内容包括确定班组合同结构、主持供应商的招标、谈判、文本审批和签约工作并对合同实施情况进行跟踪管理。

5、负责项目费用管理，包括编制工程费用预算、修改和调整工程费用预算，以及编制工程资金成本和分阶段资金成本计划，并对上述工作的实施情况进行跟踪管理。

6、与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

7、主持项目控制工作会议，协调解决施工过程中的重大问题，并及时将业主指令落实到各项管理工作中去。

8、积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系，确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。

### B 项目副经理职责

1、负责整个工程施工的管理工作，协调、监督、管理各班组，对工程施工进度、质量、安全负责。

2、受项目经理委托，处理具体班组的资格审查招标工作并主持班组协调会，实施各项工作和管理指令。

3、全力贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。

4、协助项目经理，负责项目的行政决策及后勤保障管理。

5、负责工程红线以外与本工程项目公共关系对外协调的具体工作。

6、组织项目各管理部门全力完成项目经理的各项工作指令，及时向项目经理报告项目施工的最新情况。

### C  项目总工程师

1、在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

2、审核施工组织设计与施工方案，并协调各班组之间的技术质量问题。

3、与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各班组中贯彻实施。

4、组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保项目施工顺利进行。

5、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行验收、认可，对不合格者坚决退货。

6、及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

### D  工程部职责

1、对施工进度实施有效管理，从计划进度、实施进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

2、具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

3、负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

4、对各班组的施工组织设计和施工方案进行审核检查，协调各班组施工方案上的矛盾冲突。

5、对各专业班组的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

6、完成与项目有关的计量、试验工作确保现场使用的计量、试验设备达到规定标准，使检测工作处于受控状态。

7、负责解决施工现场出现的技术问题与设计、监理协作解决有关技术问题。

8、协助项目技术负责人对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

9、按ISO9002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

10、合理安排施工搭接，确保每道工序的接口处于有效管理状态。

11、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

12、负责处理和协调各班组之间关系，协调各班组的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程施工有组织按计划进行。

13、负责不同阶段施工场地和现场堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

14、编制项目进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

15、负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

16、负责《施工日记》的记录工作。

### E  物资部职责

1、按合同要求和施工方案，提供合格的机械设备与材料。

2、强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

3、严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料设备投入施工，对不合格材料设备一律拒之门外。

4、实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

5、负责外包单位或甲供材料设备产品的质量延伸监控和管理。

6、负责验收、收集、保管所提供的质保书，标准文件及相关技术资料。

7、负责项目材料设备管理业务。

8、对各班组经总承包和监理认可的材料设备进行全过程的协调管理。

### F  质量安全部职责

1、按质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程质量控制和监督工作。

2、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。

3、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

4、负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

5、负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

6、负责整个工程分项分部的质量评定工作及质监站的对口联系。

7、按ISO9002的质量保证体系对工程质量进行监控。

8、组织对未完成产品及产品的保护，组织现场安全工作，做好各种安全检查和评比工作。

9、负责项目的安全生产和施工出场的安全、消防、保卫工作。

10、完善和健全安全管理各种制度，强化安全管理软件资料工作，负责各种安全记录资料的填写，收集和立卷工作。

11、负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全细则。

12、监督班组认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定的实施。

13、负责现场文明施工管理，定期组织各班组进行安全，文明施工的检查考核。

14、监督班组开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

### G  办公室职责

1、加强项目文件和资料控制及内外协调工作，强化信息传递。做好对外联络工作，加强与当地政府、有关职能部门的合作联系，做好对外接待、宣传工作，负责业主的顾客接待。

2、做好文件资料的收发与事务工作。负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

3、做好项目部外来人员的接待工作，负责各项处理工作。

4、注意保密的原则。

5、在工程竣工后，负责文件资料立卷移交工作。

### H  经营部职责

1、具体实施项目的合同管理，参与班组的选择。

2、负责各班组的年、月报的核实。

3、工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

4、编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

5、做好成本分析计算，为项目经济提供决策依据。

6、做好项目成本控制，合理组织资金周转。

7、组织进行经济类台帐报表记载、分析与上报工作。

主要管理人员及技术人员配备表

| 序号 | 职务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 副项目经理 | 1 |  |
| 3 | 项目总工 | 1 |  |
| 4 | 土建技术员 | 1 |  |
| 5 | 消防技术员 | 2 |  |
| 6 | 质检员 | 1 |  |
| 7 | 造价员 | 1 |  |
| 8 | 安全员 | 1 |  |
| 9 | 会计 | 1 |  |
| 10 | 资料员 | 1 |  |

第五章  施工方法及主要技术措施

一、管沟

1、沟槽开挖

A、沟槽开挖前工作

开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况，以便开槽时采取妥善加固保护措施，同时组织好人员及机械，保证施工的顺利进行。

B、沟槽开挖形式

根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式，保证沟槽不塌方。

C、开挖方法

a.土方开挖采用机械开挖，槽底预留30cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖，以防扰动已压实地基。对于有地下障碍物（管、缆）的地段由人工开挖，严禁破坏.

b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。

c.挖槽土方处置，按现场暂存、场外暂存、外运相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量的标记，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划，减少土方外运及现场土方调运。

d.开槽后及时约请各有关人员验槽，验槽合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求，及时与设计、监理单位及地勘部门联系，共同研究基底处理措施，方可进行下道工序。

# 2、管沟回填

1、管沟回填前，应符合下列要求

(1)管线的转折点、起止点、井室的坐标和管顶标高已核验，并通过隐蔽工程验收；

(2)埋地压力管道在敷设后，经对其坐标、标高、防腐层共检完毕，通过隐蔽工程验收后，即可进行管段的回填。管道压力试验及焊口防腐完毕，防腐层固化后，经监理及建设单位检查合格后，填写隐蔽工程记录，并经四方签字后，方可进行管道工作坑的回填和管沟其他层面的回填。

(3)有要求的井室，在闭水试验合格后方可进行回填；

(4)沟槽内无积水、杂物等。

2、管沟回填时，应符合下列规定

(1)严格控制回填土含水率不得过高。管顶上方400mm范围内，回填中粗砂；中粗砂经压实后再回填标高。

(2)所有支管与主管连接处均填沙，防止管道因应力引起位移。

(3)分段回填时相邻段的接茬应呈阶梯形。

(4)管沟回填应从管道两侧对称同时进行并分层夯实，不得损坏管子及外防腐层。

(5)机械夯实每层厚度不应大于300毫米，人工夯实每层厚度不应大于200毫米。管沟回填夯实中，应夯夯相连，不得漏夯。

(6)管子接口工作坑的回填必须仔细夯实。

(7)管顶覆土厚度小于700mm时，不得采用大中型机械压实，不得有其他机械设备通行。

二、管道安装

根据设计要求,本工程消防管道均采用热镀锌钢管，管径DN小于100时采用螺纹连接;管径DN>=100时采用卡箍连接。管道安装应执行《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002)等有关施工规范和规定,具体施工要领如下:

(一)材料、装备要求

1、本工程消防管道采用热镀锌钢管。在施工过程中,各种钢材、管材、管件及附件等在进场后安装前应当真查抄、检验,必需切合国家有关规范、部颁标准或消防监督部门的规定和要求,并有产品出厂质量证明书或产品合格证。

2、各种管材管壁厚度应切合设计要求,管材平直、镀锌层均匀,无锈蚀、无飞刺。各种连接管件不患上有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全、角度不准等现象。

3、各种阀门的外观要规矩无损伤、阀体严密性好,阀杆不患上弯曲,安装前应按设计或施工规范要求举行严密性试验。

4、石棉橡胶垫、油麻、线麻、生料带、电焊条、防腐涂料等质量都必需切合设计及规范要求。

5、装备及附件的规格、型号、尺寸、质量必需切合设计要求。产品申明书、合格证等质量文件齐备。

(二)主要机具

1、机具:套丝机、砂轮锯、弯管机、砂轮机、电焊机、台钻、电锤、电钻、电动试压泵等。

2、工具:套丝板、圆丝板、管子钳、链条钳、硬板手、活板手、手锯、手锤、大锤、錾子、螺丝板、压力案、压力钳、改锤、气焊工具等。

3、量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。

(三)作业前提

1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库。在管道层、地下室、地沟内操作时,应配备低压安全照明灯。

2、配合土建施工进度做好各项预留洞、管槽及预埋套管。稳固各种型钢支、吊架。浇注楼板孔洞、堵抹墙洞工作应在土建装修工作开始前完成。

3、在各项预制加工项目举行前,要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设施的规格、型号、质量、数量确认合格并筹办齐备、运到现场。

(四)工艺流程

1、安装筹办

⑴当真熟悉施工图纸、施工方案、技术及安全交底的具体措施。

(2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排各位置不当,及时与有关人员研究解决、办理变更手续。

(3)合理安排施工顺序,避免工种交叉作业滋扰,影响施工。

2、预留孔及预埋铁件

⑴在混凝土墙上预留孔、洞、槽和预埋铁件时,应有专人按设计图纸将管道及装备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定好,盒内满塞纸团等物。在浇注混凝土过程中应有专人配合校对、看管模盒及埋件,以免移位。

(2)凡在墙板楼板需要剔孔洞的,必需在抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不患上超过30mm,遇有剔断钢筋,必需预先征患上有关部门的同意及采取相应的补救措施后,方可剔凿。

(3)用电锤或手锤、錾子剔凿孔洞时,使劲要适度,严禁用大锤操作。

4)管段调直:将已装配好管件的管段,在安装前举行调直。

①在装好管件的管段丝扣处涂抹铅油,连接两段或数段,连接时不能只顾预留口方向而要兼顾到管材的弯曲度,彼此找正后再将预留口方向转到合适部位并保持衡直。

②管段连接后,调直前必需按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。

③管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打、边观测,直至调直管段无弯曲截止,并在两管段连接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完截止。

④对于管件连接点处弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600℃～800℃时,放在管架上将管道不断地转动,利用管道自重使其平直,或用木板垫在加热处用锤轻击调直。调直后在冷却前要么断地转动,等温度降到适当时在加热处涂抹机油。

凡是经过加热调直的丝扣,必需标好印记,卸下来从头涂铅油缠麻丝,再将管段对准印记拧紧。

⑤配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防震裂阀体。

⑥镀锌碳素钢管不允许用加热法调直。

⑦管段调直时一般不允许损坏管材。

(2)法兰连接

1)凡管道与管道、管道与法兰阀门、管道与装备法兰接口连接时,必需按设计要乞降工作压力选用标准法兰。

2)法兰连接螺栓直径、长度应切合规范要求,紧固螺栓时要对称拧紧紧固后螺栓外露丝扣2～3扣,不宜大于螺栓直径的1/2。

3)法兰垫片,一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶板,垫片要与管道同心。

(3)管道焊接

1)管道焊接应有防风、雨、雪措施。

2)一般管道采用V型坡口组对,坡口尺寸应切合施工规范要求。管壁厚度≤4mm时如能包管焊透可不开坡口。

3)焊接前要将两管轴线对中,留出规定间隙用点焊固定,管径<100mm可点焊三个点,管径>150mm以点焊四个点为宜。

4)管材与法兰焊接,应先将管材插入法兰内,点焊二点后用角尺找正找平后方可焊接,应采用双面焊接,其内侧焊缝不患上凸出法兰密封面。

4、套管安装

⑴钢套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道儿,用于穿楼板的套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,再安装管道。穿楼板套管一端应高出地面50mm,下端与楼板面平;穿墙套管两头应与墙面平齐。预埋上下层套管时,中心线应垂直。

(2)防水套管:根据构筑物及不同介质的管道,按设计或施工安装图册中的要求举行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完结后用防水填料将空隙封填密实。

5、支、吊、托架安装

⑴按核对无误的管道单线图,实测管线标高、走向、支架位置,选择正确的支、吊、托架形式,按国标图集建造。

(2)支、吊、托架应在预埋件上焊接或采用膨胀螺栓固定。

(3)按设计要求的管道坐标、标高、坡度确定管架的位置安装管架。

(4)管道支、吊、托架的安装,应切合下面所开列规定:

①位置正确,埋设平整牢固;

②与管道接触紧密,固定牢靠;

③固定在建筑结构上的管道支、吊架,不患上影响结构的安全。

(5)钢管水平安装的支架间距应切合表3.1.3的规定。

六、填堵孔洞

⑴管道安装完结,必需及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂

浆把孔洞堵严、抹平,为了不致因堵洞而使管道移位,应有专人配合土建封堵孔洞。

(2)堵楼板孔洞宜用定型模具或用木板支搭牢固后,往洞内浇水清洗后用C20以上细石混凝土或M20以上水泥砂浆填平捣实,不患上堵塞砖头、杂物。

7、管道试压

⑴根据设计要求,本工程消火栓系统的试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60Mpa;喷淋系统的试验压力不患上小于1.40Mpa。

管道试压一般分阶段试压和系统试验两种。阶段试压是在干管敷设完成后或隐藏部位的管道安装完结按设计和规范要求举行的水压试验。系统试验是全数干、立、支管安装完结按设计和规范要求举行的水压试验。

(2)试压泵应设在最低处,阶段试压时设在该管段的最低处。

(3)试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有出水阀门及低处放水阀,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放气阀门。

(4)打开进水阀门,往系统内充水,排净空气满水后关闭阀门。

(5)管道系统充满水后,对全系统举行水密性查抄。

(6)对系统加压,加压时应缓慢升压,升压时间不应<10min。升到规定的试验压力后,停止加压,查抄各接口有无渗漏现象。

(7)观察15min,压力降不超过0.05Mpa为合格。通知有关单元验收并办理验收手续。

⑻管道系统试压时,发现渗漏或压力降超过规定值时,应查抄管

道系统,及时整改。渗漏点解除后,再按以上规定举行试压,直至切合要求。

(9)拆除试压泵和水源,将管道系统内的水排净。

8、管道系统冲洗

⑴管道冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前举行。

(2)管道冲洗进口及排水口应当选择适当位置,并能包管将管道系

统内的杂物冲洗干净。排水管截平面或物体表面的大不应小于被冲洗管道截平面或物体表面的大的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

(3)冲洗时,以系统内有可能达到的最大压力和流量举行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

(五)应注重的质量问题

1、管道断口有飞刺、铁膜。用砂轮锯断管后应铣口。

2、锯口不平、不正,出现马蹄型。锯管时站立角度不合适或锯条未上紧。

3、丝扣出缺丝、乱丝,不能只套一板,套丝时应加润滑剂。

4、管段表面有飞刺和圆环沟。主要是管钳失灵,压力失控,压不住管材,致使管材转动滑出横沟,应及时修理或改换工具。

5、管段局部凹陷。是由于调直时手锤使劲过猛或锤头触管部位太集中,调直时应轻轻、均匀锤击。

6、管道焊口错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管材轴线对准,厚壁管道未当真开坡口。

三、泵的安装：

消防泵类有给水泵、消防用喷淋泵、消火栓泵等。安装时要注意以下几点：

3.1泵的开箱检查应符合下列要求：

a．按设备技术文件的规定核对泵型号、规格，清点泵的零件和部件应无缺损，管口保护物和堵盖完好。

b. 核对泵的主要安装尺寸,并应与设计相符。

3.2出厂时已装配，调整完善的部分不得随便拆卸。

3.3电机与泵连接时，一般应以泵的轴线为基准找正。

3.4泵出入管道应有各自的支架，泵不得直接承受管道的重量。

3.5泵出入口法兰严禁强行组对（尤其是管道泵，当法兰平等度不一致时，严禁强行组装）。

3.6管道与泵连接后，应复查泵的找正精度，当发现由于管道连接而引起偏差时，应调整管道。

3.7管道与泵连接后，不应在其上进行焊接或气割，当需焊、割时，应点焊后拆下管道进行焊接（或采取必要措施），防止焊渣、氧化铁进入泵内。

3.8消防水泵的安装：应符合《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定，消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表并宜安装检查和试水用的放水阀门，消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀，安装压力表时应加设缓冲装置，压力表和缓冲装置之间应安装旋塞，压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。吸水管上的控制阀不应采用蝶阀，直径不小于水泵吸水口直径。

3.9泵成排安装时其阀门手轮标高一致，配管排列整齐。

- 4、室外消火栓安装：

4.1消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种方式，根据现场的实际情况选用。

4.2安装形式为“浅装”的消火栓，从干管接出的支管应尽量短。

4.3消火栓短管与给水管道的连接可采用法兰、承插接口形式，一般情况下压力为1.6MPa的采用法兰连接，压力为1.0MPa的采用承插连接。

4.4消火栓设有自动放水装置，当内置出水阀门关闭时自动放空消火栓内留存的积水，以防消水栓冻裂。

4.5消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩，支墩必须托紧弯管或三通底部。

4.6地上式消火栓的放水嘴以下土层，应铺设一层卵石渗水层。

4.7消火栓箱配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实，盘紧放在箱内，消防水枪要竖放在箱体内侧，消防水龙带与水枪，快速接头的连接， 一般用143V铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时，应注意与电气专业配合施工。

- 5、消防水泵接合器安装

5.1消防水泵接合器的安装，应与地面垂直，无明显倾斜。

5.2地上式接合器的接口中心高度距地700mm、墙壁式水泵接合器的接口中心高度距地1100mm。

5.3地下式水泵接合器的接口顶部距井盖底面250～400mm。

5.4水泵接合器本体与带座弯管之间，应连接一根长度合适的双法兰短管，该短管用钢管制作，内壁应涂防锈漆，外壁应泖沥青防腐。

5.5水泵接合器的带座进水侧，安装控制阀、止回阀、安全阀等组合件，如采用三合一水泵接合器，不需要安装组合件。

5.6消防水泵接合器应根据选定的类型(如地上式、地下式等)安装，其安装位置应明显标志。

第六章 质量目标及质量保证措施

6.1质量目标：

本工程总体质量目标：国家标准验收合格标准。

6.2工程质量保证体系：

建立健全工程质量保证体系：

我公司建立了质量、环境、职业健康安全三合一手册-《QEHSMS管理手册》(SHC-A)，依据ISO9001：2000《质量管理体系  要求》、管理标准及《QEHSMS管理手册》，建立工程项目质量保证体系（见质量保证体系图）。严格建立并执行各级人员的岗位责任制，充分发挥各级质量保证体系的作用。

质量保证体系图

公司质量审查小组

技术、成本、合同

图纸、资料

施工方案

验收标准

人员审核

设备、材料采购

质量工程师

施工进度控制

工程创优

专业工程师

施工管理

技术管理

文    档

图纸、文件

修改记录

计    财

成本控制

项目经理

项目技术负责人

质量管理部

竣工资料及验收

投    产

保修与回访

6.3质量保证措施：

6.3.1严格质量控制程序：

工程开工前制定项目《质量计划》及单位工程质量检验计划和创优措施，责权结合，奖罚分明，使质检员有明确的目标和权利。在质量计划中制定详细的制度措施以确保“十到位”、“七把关”的落实，以保证工程质量。

6.3.2施工管理工作做到“十到位”：

(1)施工方案、技术、质量措施,各级负责人落实到位；

(2)设计变更、材料变换，工程技术人员传达到位；

(3)施工工艺、操作规程，工程技术人员交底到位；

（4)质量控制、监督检查，质量检查人员追踪到位；

(5)工序交替，施工班组长交接到位；

(6)上下班转换，操作人员交换到位；

(7)专业工种施工协调，各级施工负责人指挥到位；

(8)重大施工与安排，主要领导值班到位；

(9)人员、机具、材料调配，各级施工负责人组织到位；

(10)施工月、周计划编制、落实，主要领导研究布置到位。

6.3.3施工管理工作把好“七关”：

(1)严把原材料、成品、半成品质量验收关；

(2)严把按施工图纸、国家验收规范检测关；

(3)严把施工操作关；

(4)严把现场技术管理关；

(5)严把成品保护关；

(6)严把质量验收评定关；

(7)严把资料整理归档关。

6.3.4工程质量控制措施：

6.3.4.1加强施工准备的质量控制

（1）按照单位质量管理文件，结合本工程的实际情况，编制质量保证计划。

（2）优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

（3）严格控制进场原材的质量，严禁不合格材料用于工程。

（4）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。

（5）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。

（6）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及因素，达到“预控为主”的目标。

6.3.4.2施工过程中的质量控制

（1）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的产生。

（2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检，中间检和技术复核工作，以保证工程质量。

（3）隐蔽工程做好隐预检记录，专业质检员做好复检工作，再请业主代表、监理代表、质检站验收。

（4）做好各工序或成品的保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

（5）及时准确地收集质量保证原始资料，并作好整理收档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。各类资料的整理与施工进度同步。

6.4质量管理制度

（1）工程项目质量承包负责制度：本单位对工程的全部分部分项工程质量向建设单位负责。本部对承接安装工程的全部分部分项工程质量向总包负责，拟定工程质量责任状，充分发挥安装部全体管理人员及班组成员的工作积极性，努力提高其整体技能，消除人为因素对工程质量造成的不良影响。

（2）技术交底制度：坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底，包括项目总工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以书面进行。

（3）材料进场检验制度：本工程各类材料需具有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽检不合格的材料一律不准使用。

（4）样板引路制度：施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。每个分项工程或工种特别是量大面广的分项工程在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

（5）工艺卡制度：主要工序如丝口连接、管道焊接、其他设备安装等实行作业卡制度，根据标准规范编制该工序的施工作业卡，其内容包括施工机具、操作程序、质量标准、检测仪器及检验方法、成品保护等。。

（6）过程三检制度：实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做好文字记录。隐蔽工程由项目总工组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。

（7）质量否决制度：不合格分项、分部工程必须进行返工。出现不合格品采取必要的纠正和预防措施。

（8）成品保护制度：应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染。

（9）质量文件记录制度：质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽，各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方责任。

（10）工程质量等级评定、核定制度：工程竣工后，首先由我单位按国家有关标准规范进行质量等级评定，然后报建设单位、工程质量监督机构进行等级核定。

（11）竣工服务承诺制度：工程竣工后我们将主动做好用户回访工作，按有关规定实行工程保修服务。

（12）培训上岗制度：工程项目所管理的操作人员应经过业务技能培训，并持证上岗。

6.5 挂牌管理制度：

我们以项目质量保证体系来规定和划分每个管理人员的岗位质量职责，对现场操作人员，采取挂牌施工。标牌管理体现在以下两个方面:其一，标明小组负责施工区域。现场管理人员如发现某段施工质量有问题，可立即根据标牌查找到操作人员，及时提出整改要求。其二，现场悬挂施工交底标识，直接将施工操作顺序和工艺标准现场交底给工人，让工人在操作过程中始终可以方便地对照交底，从而实现高标准、高质量的目标。

6.5.1 奖惩制度：

通过奖优罚劣，促使施工人员在施工过程中进一步加强责任感，把工作做得更细、更认真，避免不必要的错误发生或杜绝今后不再发生类似的错误。  6.5.2 标签制度：

每施工完一段，项目质检员立即检测，并将检测结果如实地填入质检标识签内，标识签粘贴在受检部位，方便工人及时了解每段施工质量的好坏，对增强工人的质量意识起到警示作用。

6.5.3 三检制度：各分项工程质量管理严格执行"三检制度"(即自检、互检和交接检、专业检)，隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请业主或监理验收。

6.5.4 样板引路制度：对各分项工程，都实行样板制度，统一操作要求，明确质量目标，经监理、业主认可后再大面积展开以消除各种质量通病。

6.5.5 成品保护制度：对易破损、破坏的工程成品、半成品或设备、器具采取相应措施，安排专人负责，并采取相应的奖惩措施，做好工程成品、半成品或设备、器具的成品保护工作。

6.5.6 技术交底制度：进场后我们将编制施工组织设计、主要分部分项工程施工方案、单项作业设计，对施工管理人员和工人分级进行技术交底。

6.5.7 材料进场检验制度：本工程所需各种材料和半成品进场后必须按设计要求、国家有关规定进行检查验收，检查验收合格后方可使用。未经检查或检查不合格的材料及半成品一律不准使用。

6.6 资料管理制度：

(1)项目部设专职资料员负责资料的整理工作。

(2)资料的整理按照河北省建筑施工资料管理规定执行。

(3)在竣工前，将施工资料整理汇总完毕，并移交建设单位进行工程竣工验收，在工程竣工验收后向业主提供竣工图。

第七章  安全生产和文明施工措施

7.1安全生产目标：

杜绝重大安全事故，杜绝火灾事故；一般事故频率控制在2‰以内。

7.2安全保证体系：

建立以项目经理为组长、项目副经理为副组长，各专业班组专(兼)职安全员为组员的项目安全文明施工及消防领导小组，在政府有关部门及单位安全部门的领导监督下，项目形成安全管理的纵横网络。

7.2.1安全生产责任制：

(1)项目经理是项目安全生产的第一责任人，对整个工程项目的安全生产负责。

(2)项目总工程师负责编制整个项目的安全技术措施、季节性安全施工措施的编制。

(3)项目副经理具体负责安全生产的计划和组织落实。

(4)专职安全员负责对分管的施工现场，对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。

(5)项目各专业工长是其工作区域 (或服务对象)安全生产的直接责任人，对其工作区域 (或服务对象)的安全生产负直接责任。

7.2.2安全管理制度：

(1)安全教育制度：所有进场施工人员必须经过安全培训，经单位、项目、岗位三级教育，考核合格后方可上岗。

(2)安全学习制度：项目经理部针对现场安全管理特点，分阶段组织管理人员进行安全学习。各施工班组在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习，施工班组针对当天工作内容进行班前教育，通过安全学习提高全员的安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想。

(3)安全技术交底制:根据安全措施要求和现场实际情况，项目经理部必须分阶段对管理人员进行安全书面交底，各施工工长及专职安全员必须定期对各施工队伍进行安全书面交底。

(4)安全检查制：项目经理部每半月由项目经理组织一次安全大检查，各专业工长和专职安全员每天对所管辖区域的安全防护进行检查，督促各分包队伍对安全防护进行完善，消除安全隐患。对检查出的安全隐患落实责任人，定期进行整改，并组织复查。

(5)持证上岗制:特殊工种持有上岗操作证，严禁无证上岗。

(6)安全隐患停工制:专职安全员发现违章作业、违章指挥，有权进行制止；发现安全隐患，有权下令立即停工整改，同时上报主管单位，并及时采取措施消除安全隐患。

(7)安全生产奖罚制度:项目经理部设立安全奖励基金，根据半月一次的安全检查结果进行评比，对遵章守纪、安全工作好的班组进行表扬和奖励，违章作业、安全工作差的班组进行批评教育和处罚。

7.2.3安全管理措施：

安全管理工作遵循“预防为主”的方针来开展工作。安全管理工作分以下三个方面来进行。

(1)安全巡视：

项目安全组织机构内各责任人，在项目安全主管的领导下开展日常安全巡视工作。各责任人对各自区域内可能产生安全隐患的工作点要严加检查，对施工人员作好安全提示，对出现的安全行为随时查处、上报。

(2)安全报告：

安全管理机构内各责任人，按规定填写每天的安全报告报项目安全组长。对当天的安全隐患巡视结果提出统计报表，对当天的生产活动提出分析因素，提出防范措施。在现场无重大安全事故的前提下，项目安全主管编写每月安全报告经项目经理审批后报公司安全部。如果现场发生重大安全事故报告，同时按国家规定的申报程序向上级主管部门申报。

(3)安全分析会：

每月召开安全分析会，对当月的安全工作进行分析，对安全隐患提出整改完工时间，对以后的安全工作提出预防措施，对安全事故进行分析，对事故责任班组和个人提出处罚意见，对各班组的安全工作提出配合要求，对下月的安全工作提出新的指导意见。

7.3安全生产保证措施：

1．施工现场保卫工作
    施工区域与工人生活区域要实行有效隔离。

成立保卫领导小组，由项目经理任组长，负责全面保卫工作。
工地设门卫值班室，由门卫昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆进行检查，夜间值班守护施工现场。重点是仓库、办公室、井架及成品、半成品保卫。
    加强民工的管理，摸清人员底数，掌握每个人的思想动向，及时进行教育。每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治安会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业管理资料中。
2．施工安全技术交底
    安全技术交底的安全技术措施要全面，要有针对性，并经技术部门及分管经理签字及盖章后，方可实施。各分项施工前，由工长对队组进行安全技术交底，交底内容要全面，结合本工种及施工环境针对性要强，与队组办理手续。否则，要追究工长责任。开工前公司技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人及施工员进行详细交底。分部分项工程由施工员向各工种班组长进行安全交底。班组长要对工人进行施工作业环境的安全交底。
    安全技术交底的签字手续必须由交底者和接受交底者进行签字，绝对不允许代签。
3．安全检查
   项目部进行日、旬检查，并有记录，整改应做到“三定一落实”，即定人、定时间、定措施、落实整改回访。
    每次安全检查，施工项目经理必须及时进行整改安全隐患，并做出书面报告送回公司质安科。
    在上级部门的安全检查中，公司将根据各施工项目的检查情况分别给予奖励或处罚。
   班组的每周安全日，由工长组织班组和安全员进行安全检查，对存在问题提出整改措施和完成时间，凡不进行周安全活动队组，要追究工长和队组长的责任。
4．特殊工种持证上岗
    特殊工种操作人员，如电工、机械工、焊工、架子工等人员必须经地市级部门培训，在取得操作证后才能上岗。
5．安全用电
    工地设电工一名，负责工地施工用电管理。
    所有用电器具均作接地保护，安装漏电保护开关，用电线路架设严格执行安全规范。
    尽量采用架空线路，如有临时用到拖地线路时，必须是耐磨压绝缘性能良好的无损伤电缆，不允许使用普通电线代替。
    每个用电器要有各自专用的闸刀开关，不允许一闸多用 ，不允许线路混乱。配电箱要防雨并上锁，由电工保管，其他人员一律不得私自接线。用电器、闸刀开头必须使用符合要求的保险丝，绝不允许用其他金属线代替。

6．机械设备
     操作人员必须有高度责任心，严格按《建筑机械使用安全技术操作规程》操作，经常检查消除故障，进行维修保养设备。井架严禁乘人上下、不准在井架底下穿行，不准超载运行，并必须做警告标志、指挥信号、安全防护工作。
     机电设备进场后，应细致检查各部位和防护装置是否齐全灵敏、可靠，然后进行启动运转，运转正常经机械员验收合格后方可使用。
     电焊机、套丝机等设备零件必须齐全良好，有防护装置。机械应有防雨设施。开机操作应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
7．现场防火、防爆的消防措施
    严格执行“中华人民共和国消防条例”和公安部关于建筑工地防火的基本措施。
    储存：存在专用仓库内，分类存放，设专人严格管理，并建立台帐，定期清点。
    领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行控制。防止施工现场的火灾事故发生：以现场管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。对电锯房、油库、化学品仓库等一律配备符合规定的灭火器，严格落实各项消防规章及防火管理制度。不准在宿舍内私自用电炉、电饭煲、煤油炉等，不准私自乱拉乱接电灯，不准在宿舍内使用60W 以上的电灯炮。
    各类电气设备线路不准超负荷使用，线路接头要接实接牢。穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿保护。
8．立体交叉作业及高空的防护、保护措施
（1）立体交叉作业的防护、保护措施：
    立体交叉作业在下部的作业面上搭设安全防护棚。
    立体交叉作业时要有专人在场进行监督指挥。
    建筑物的道路、通道口、出入口等部位要搭设安全防护棚。
7.4文明施工目标：

我单位将严格按照国家、河北省及沧州市有关规定进行文明施工，达到省级文明工地。

7.5文明施工技术组织措施：

我单位将严格按照有关规定对现场工地的标准和要求、现场管理规定，高标准地布置施工现场，美化施工现场并严格进行管理，坚持以人为本，在经济、适用的前提下营造文明素质高的生活区环境。

7.5.1平面管理：

(1)进场后我们将对现场施工区域主要道路及材料堆场进行硬化处理，并留设排水坡度。在材料堆场、施工道路、泵送点及建筑物四周均设置排水沟。在大门入口设洗车槽和沉淀池，进出载重车辆均用高压水冲洗轮胎，做到不带泥砂及其它污物出场；运出的散料进行覆盖，作到沿途不遗撒。生产污水及生活污水须经过处理达标后才能排入市政管网。现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放，并由专人定期打扫。施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类玛放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。

(2)由于施工现场较小，可利用空地较小，而且材料布置比较分散，需要在现场设置一个封闭式垃圾池，所有建筑垃圾均临时存放于垃圾池中，不得随处堆放，垃圾池定期派人进行清理。在办公区和生活区均匀设置一定数量的不锈钢垃圾桶，所有生活垃圾必须装入垃圾桶，定时派人清理。

7.5.2 CI策略：

(1)我单位将CI策略作为工程项目管理的一项重要内容，从树立企业整体形象出发，规范员工行为，促进施工过程中的质量、安全、文明及卫生等方面的管理标准化，保证项目管理目标的实现。现场CI策划从企业整体出发，对项目全过程按照MI(理念识别)、BI(形象识别)、VI(视觉识别)三方面要求系统地进行运作。同时在CI战略基础上积极导入全新的CS(消费者满意)理念，牢固树立“业主至上，质量第一”的思想，在业主满意目标申突出为业主提供优质产品、优质服务及规范施工行为，推动“创建优质工程，争创名牌工程”目标的实现。

(2)工地围墙及大门形象设计按照经过业主、监理批准的CI方案进行布置，大门两侧设置照明灯。施工现场大门入口处设立一个钢质名称牌，用于书写项目名称、甲方、乙方、设计人、监理方、主要分包商的名称、责任人和企业标志等，书写的格式、名称牌的样式和尺寸、设立的位置报送监理工程师的审批。另外在入口附近的道路两侧设立九牌一图的标志牌具体包括:企业标志、施工概况、施工平面图、项目管理人员名单、安全生产管理制度、质量保证体系、消防保卫管理制度、环境保护管理制度、文明施工管理制度、安全提示图。现场还将按CI要求设置多块导向牌，如办公室、生活区等方位部在导向牌上标明。项目经理部的员工，要求着装整齐，并在安全帽上标明企业CI标识，用不同颜色的安全帽区分项目领导、管理人员及工人，并要求分包单位在安全帽和服装上面有明显的标识，以便于统一管理。现场所有名称牌在施工期间及时维护、更新。

7.5.3治安管理：

(1)施工现场在大门处设立警卫室，共由甲方指定保安员组成的治安保卫小组，负责现场的治安保卫工作。

(2)建立门卫制度，项目人员出入要佩带统一发放的胸卡，凭证出入。严格执行外来人员登记制度和车辆出入检查制度。建立夜间巡查制度，对施工现场进行巡视管理。

(3)在工程末交工前，我们将义务对我单位的施工内容提供保卫，避免由于他人有计划的偷盗或破坏或无意所引起的损失。

(4)为避免工作中不必要的误会，所有进入我单位施工区域或成品保卫区域的人员必须佩戴我单位指定的胸卡或事先双方约定的标志。否则，我单位成品保护人员将视工作需要对进入上述区域的人员进行强制检查或拒绝其进入。

(5)在保卫工作中，我们将根据需要对施工现场的施工工艺的危险性进行警告说明。

7.5.4文明生活区的管理：

7.5.4.1场内、场外生活区环境的塑造：

(1)生活区总体布局合理，道路畅通，各类设施搭建符合要求，安全可靠；

(2)生活区内整洁、卫生，秩序良好，根据生活区实际进行绿化、美化；

(3)生活区内消防措施完备、安全保卫工作落实；

(4)生活区内居住人员举止文明，讲究卫生，人际关系和谐；

(5)生活区内具有良好的工作、生活、学习风气，形成讲科学、树正气、遵纪守法、爱岗敬业的良好氛围。

7.5.4.2保洁工作：

保洁工作是文明施工的一个重要组成部分，由现场经理直接管理，并设立专职保洁员，划分保洁区域及工作内容。对非施工区域进行消毒和投放鼠药，对厕所、垃圾池等容易滋生蚊蝇的地方，由保洁员重点处理，现场范围内的积水及时清除干净，生活垃圾由环卫公司天天清运，给施工现场创造一个良好、文明、清洁的环境。

7.5.4.3场外食堂管理：

(1)食堂必须取得卫生许可证，食堂炊事人员必须持有健康证且保持良好的个人卫生；

(2)食堂内干净、整洁、地面、墙壁、门窗等无污垢，具有良好的通风、排烟设施，使用清洁燃料;食堂必须设置纱门纱窗，当班炊事员每天对食堂进行打扫、冲洗，食堂内设大型冰箱一台，生熟食料分开存放，并设有专门的防鼠、防蝇设施；

(3)食品采购、制作、储藏、食用等环节必须遵守食品卫生管理规定，食品加工操作严格按 《食品卫生法》进行，防止食物中毒及传染病流行；

(4)餐具、炊具干净、摆放有序，能够定期消毒，灶具设施性能完好；

(5)用电设备安全，专人操作食品加工机械，防火措施完备。

7.5.4.4宿舍管理：

(1)员工分别按工种、班组安排住宿，实行标准化管理，每间宿舍选出一名负责人，负责本宿舍的治安、卫生；

(2)项目文明施工管理员每天对宿舍卫生进行检查，床铺被褥整洁、地面干净、物品堆放整齐，杜绝赌博、酗酒事件的发生；

(3)人员来源清楚、手续齐全，住宿人员均办理暂住证；

7.5.4.5厕所：

(1)厕所设置纱门纱窗，地面铺缸砖，墙面、顶蓬用涂料刷白，厕所内蹲-位用砖墙分开，瓷砖贴面，设置自动冲水设各；

(2)每天设有专人定肘打扫及消毒，确保厕所、浴室卫生达标。

7.5.4.6文化设施：

(1)生活区设立阅报栏、活动室，具各收看电视或影象节目的条件；

(2)明确专人负责对上述设施的管理，开展文明的文化活动提倡学习科学，文化知识。

7.6文明施工保证制度：

7.6.1文明施工责任区制度：

建立现场文明施工责任区制度，根据文明施工管理员、材料负责人、各施工工长具体的工作将整个施工现场划分为若干个责任区，实行挂牌制，使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求，项目定期进行检查，发现问题，立即整改，使施工现场保持整洁。

7.6.2工完场清制度：

1)认真执行工完场清制度，每一道工序完成以后，必须按要求对施工中造成的污染进行认真的清理，前后工序必须办理文明施工交接手续。

(2)由项目经理、文明施工管理员、保卫干事定期对员工进行文明施工教育、法律和法规知识教育及遵章守纪教育，提高职工的文明施工意识和法制观念。要求现场做到“五有、四整齐、三无”以及“四清、四净、四不见”，每月对文明施工进行检查，对各责任人进行评比、奖罚，并张榜公布。

7.6.3文明生活区管理制度：

建立管理体系和管理制度，丰富职工的工余生活，及时制止不正当活动，消除非正常伤亡隐患，形成运转灵活的工作体系。经常开展检查评比，使生活区的各项制度能够得到落实。

7.6.4文明施工检查制度：

项目文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，我单位每月对项目进行一次大检查，检查内容为施工现场的文明施工执行情况，检查依据《建设部建筑施工安全检查评分标准》、《建设工程施工安全条例》、“文明施工管理细则”等。检查采用评分的方法，实行百分制记分。每次检查均认真作好记录，指出其不足之处，并限期整改。对每次检查中做得好的进行奖励，做得差的进行处罚，并敦促其改进。

第八章  施工进度计划及保证措施

本工程项目多，应在保证质量和安全的基础上，确保施工进度。施工中以总进度网络为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。

### 8.1、进度控制的方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

2、按施工单位分解，明确分部目标。

以总进度网络为依据，明确各个单位的分包目标，通过合同责任书落实分包责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为季度、月度和旬期进度计划。

### 8.2、施工进度计划的动态控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进式的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析队后续工作会产生的影响，在此基础上制定调整措施，以保证项目最终按预定目标实现。其进度动态控制循环图如下：

了解施工进度情况

施工进度计划的执行

对其它有关计划的调整

新的施工进度计划

（经调整后的进度计划）

分析此偏差产生的原因及其对后续施工工序的影响

制定修改措施

施工进度数据的统计和调整

实际与计划的比较

确定是否产生进度拖延偏差

施工进度动态控制循环图

8.3施工进度计划目标：

总工期日历天数40天，  年  月  日开工，  年  月  日竣工。

8.4管理措施：

(1)按本单位成熟的项目管理体系，建立规范化的项目法体系，实行项目经理责任制，成立项目经理部，实施项目法施工，对本工程实施计划、组织、指挥、协调、施工、监督六项基本职能。充分对项目的全面进度进行工期控制。

(2)建立生产例会制度，每星期一次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况找问题定措施，布置下周计划安排。每天组织召开生产协调碰头会，落实解决当天施工中的问题。

(3)实行合理的工期目标奖罚制度，充分调动各施工队伍的积极性。根据工期需要，在不影响周围居民休息的前提下，主要工序采取每日三班倒班的作业制度。

(4)做好施工配合及前期施工准备，针对建筑工程的复杂性，及时检查验收，做到随施工随检查，确保工程顺利进行。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做好后勤保障工作。

(5)利用我项目管理制度对各专业施工班组进行组织、协调、管理和控制。我单位在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理等方面建立了一整套管理规定。

8.6计划管理：

8.6.1采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络进行施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉作业，合理安排施工顺序，作好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

8.6.2根据业主的要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用和紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而确保工程的施工工期。

8.6.3建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月和总体计构成工期计划的分级管理、保证体系，由此派生出材料、机具进场计划划、技术保障计划、劳动力计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障等一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

8.7施工物资、施工机械及劳动力保证：

8.7.1本工程一旦中标将列为我单位重点工程，指派有过同类型建筑施工经验的项目人员整体进场，避免重新组建项目需要的磨合期，全面建立强有力的管理班子，全面负责项目诸项要素的管理，按项目法的模式落实好责、权、利挂钩的全额承包，拟定作业计划，控制点，强化目标管理，最大限度地调动全员职工的积极性。

8.7.2编制物资采购供应计划和资金供应计划表。项目部材料员根据施工进度总计划的要求及市场供应的信息，根据轻重缓急和难易程度编排物资采购供应计划表。物资供应是实现施工计划的关键环节，物资供应不及时，施工计划就落空。因此，这个物资采购供应计划表是十分重要的。项目部财务或材料人员要据此提出资金供应计划表，使物资采购有资金保证，这个物资采购供应总表要体现在季、月计划中，并根据变化的情况做出必要的修正。

8.7.3施工设备是施工计划的前提，施工设备不能及时进场，施工计划就要严重受阻，因此，项目计划员应根据施工计划需要编制施工设备进场计划表，并且根据各种设备的需要考虑不同的安装调试和设备基座的强度龄期等因素，有的设备要考虑备用数量，交项目经理在调度会上作调度决策。施工设设备进场要作严格检验，保证设备完好，计量准确，适应施工需要。

8.7.4保证不同劳动力及时进场。项目部应根据工程进度要求提前做出安排，保证劳力及时进场。对进场人员应根据技术要求及人员素质状况安排必要的培训，以满足现场工作需要。

8.8技术措施：

8.8.1技术措施、施工方案的保障：

编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底，“方案先行，样板引路”是我单位施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。

8.8.2采用流水施工：

项目根据工程工期要求和阶段目标要求，根据总控计划安排，划分为两个施工段，按分段采用流水施工方式进行组织，实现有节拍的均衡流水，在实际施工中，我单位将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

8.8.3广泛采用 “技术、新材料、新工艺”：

“科技是第一生产力”，采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

8.8.4资金保证措施：

我单位具备良好的资信、资金状况，在本工程中对资金使用将专款专用，按照工程进度及时投入资金，以保证工程中大量材料、机械及劳动力及时进场，确保工期；如业主资金一时出现短缺，我单位将从多方面积极筹措资金，保证工程持续施工。

第九章  劳动力配备计划

9.1劳动力安排情况：

劳动力安排计划根据各个施工阶段工程量的大小进行制定。不同工种所需施工人数见附表“劳动力计划表”。

9.2劳动力安排计划的保证措施：

(1)根据本工程的施工进度安排情况，参照实际劳动率水平，按基础、主体、装饰装修等不同阶段组织劳动力进场。

(2)把本工程作为我公司的重点工程，调集精干施工队投入到本工程中去。

(3)为保证施工质量，提高效率，便于核算，作业班组保持相对稳定，由项目经理部统一安排，统筹调度。

(4)做好对施工队、班组进行分部分项工程的技术交底工作。

(5)利用微机管理，建立劳动动态管理模式，提前落实作业队伍，依各阶段工程量大小及网络计划，配备相应劳力，尽量使其呈正态分布，避免各阶段劳力配备相差悬殊。

(6)为确保施工人员的身体健康和安全，保证工程的顺利实施，控制和防止“突发性流行疾病”的发生与蔓延，建立完整的疾病防治体系，制定预防措施、管理措施、防治措施等。

(7)加强职工素质教育，按规范标准文明施工，不蛮打硬干；及时清理工程现场的垃圾、杂物，模板、架管等堆放整齐，做到工完活底清。

(8)职工工作应作到科学安排，尽量减少加班，以保持职工身心健康。

(9)建立健全各项管理制度，并传达到每个职工。

第十章 主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

10.1施工机械的选择：

根据工程特点和施工进度需要及时组织施工机械进场，确保各种施工机械按施工进度的时间进场作业，大型施工机械进场前，确保在基地进行保养维修，并执有本单位安检部门验收许可证进场。确保进场施工机械能够满足施工需要、性能可靠有效。

10.1.1机械设备的选择：

现场按照不同的施工阶段的要求，配备足够的机械设备。机械具体情况详附表“拟投入工程主要施工机械设备表”。

第十一章   噪音、扰民防治措施

一、噪音、扰民治理措施

我单位将根据IS014001环境管理体系标准，本企业《管理手册》，把“预防、控制、监督和监测”这一环境管理基本思想贯穿于整个施工生产过程中，以“预防”为核心，以“控制”为手段，通过“监督”和“监测”不断发现问题，约束自身行为，调节自身活动，为实施环境持续改善取得依据。

11.1环境因素及管理方案：

针对本工程特点，开工伊始，首先识别施工生产中将要出现的各种环境因素(主要是水、气、声、渣、光、尘等)及其会造成的影响的材料，要采用隔离封闭、覆盖等措施进行控制，特别是木工房模板的制作以及土方工程对环境保护提出了更高的要求。针对其对环境的影响程度，确定环境保护目标、指标，编制环境管理方案。项目经理部成立环境保护领导小组，项目经理为第一责任人，在运行控制中加强培训教育，增强全体施工人员的环保意识，提高能力，单位相关职能部门定期检查、监督和指导，保证环境管理方案的贯彻落实并持续改进。

11.2环境管理体系：

我单位环境管理体系运行模式将企业的活动分为四个阶段：规划（PLAN）、实施（DO）、检验（CHECK）、改进（ACTION）。

11.3环境保护措施：

11.3.1施工材料的环保控制：

施工过程中，使用绿色环保材料，我单位己经与很多通过环保认证的材料供应厂家建立了供货关系，在施工时，特别注意控制材料的环保。材料环保检测按国家标准执行。

11.3.1.1减少大气、水、噪音、光污染的措施：

施工污染主要包括四方面，大气污染、水污染和、噪音污染和强光污染。这几方面也是对正常环境带来干扰的主要原因。根据省、市有关文件规定，我们将采取以下措施防止施工扰民:

11.3.2.1减少大气污染的措施：详见《扬尘治理措施》

11.3.2.2减少液体污染：

(1)现场调试、清洗、冲洗车辆用水均先经过二级沉淀池沉淀后排入城市下水道。

(2)现场设置专用污水处理池。

(3)现场实行节约用水制度所有阀门均采用陶瓷节水阀门，项目部通过计算得出各不同施工时期的施工和生活用水量，限定施工队的月度用水总量，对超出部分，按照正常价格的2-4倍进行处罚。

(4)对大地产生污染的液体要专门采取隔离措施，在使用、储藏中防止污染水源、渗入大地对环境产生染。

(5)现场厕所设三级化粪池，污水排放不得混入雨水排放系统，联系环保部门定期抽取沉淀物。

11.3.2.3协调关系，防止施工扰民和民扰：

(1)严格执行国家颁布的《环境保护法》及省、市有关环保的规章制度，在施工过程中，严格控制噪音、粉尘等对周边环境的污染。

(2)现场布置接待室，专人负责接待群众来访，及时解决群众反映的问题。

(3)成立扰民及民扰问题工作小组，建立从组织到实施到检查记录到整改的环保工作自我保证体系。现场布置接待室，专人负责接待群众来访，及时解决群众反映的问题。对正常施工受到群众的严重干扰，应及时与甲方联系，积极和业主建立协调互助关系。

(4)定期对附近的住户进行拜访，及时了解情况，达成谅解。

(5)在施工全面开展前，即向群众公开项目施工作业时间说明强噪音产生时间段，广泛收集群众意见再确定项目工作时间，明确后要向群众作好解释工作。

(6)在项目设置对外宣传栏，对施工单位情况等等进行介绍，加强相互了解。

(7)教育全体施工人员加强环保意识，把作好环境保护、开展文明施工、最大限度减少施工对周边环境的影响、保护市容、场容整洁变成每个施工人员的自觉行动。

11.4防止扰民和民扰措施：

11.4.1防止扰民措施：

本工程注意到扰民因素对本工程的不利影响，特制定以下措施：

(1)提倡文明施工，建立健全控制、规范各工种对环境有影响的行为的环境的管理制度。增强全体人员环境自觉意识，执行严格、细致的环境管理制度，严格控制并杜绝人为影响环境因数行为发生。

(2)建立环境保护交底制度，在进行各分项工程技术交底的同时，对工作内容做深入、细致的深化，既有利与质量控制，又可分析出施工行为对环境因素的不利影响，故而采取针对措施，控制其不利影响。

(3)建立环境教育制度，在施工人员入场时进行综合入场教育，加入环境保护内容。

(4)主动与有关部门建立联系，加强交流，积极处理好施工过程中可能发生的扰民问题，防止出现民扰。

(5)在项目内部广泛学习当地市政府有关规定及最近治理建筑工地粉尘污染的宣传资料等，提高管理人员，施工人员的整体认识，从思想认识上理解我们的工作就是为人民提供良好的服务，不仅是从最终建筑产品上，还应是在整个建筑施工的全过程中。

(6)在施工全面开展前，即向周围居民公开项目施工作业时间明确告示强噪音产生时间段，广泛收集周围居民意见再确定项目工作时间，明确后要向居民作好解释工作。

(7)现场设置接待处，选派工作认真、具有责任感的工作人员专职或兼职负责接待、解释、协商等具体工作。

(8)在项目设置对外宣传栏，对居民关心的问题、及施工单位情况等等进行介绍，加强相互了解。

(9)进入施工现场后及时与附近居委会建立联系，协同以问卷的形式对周围居民认为合理的施工时段，认为影响环境因素进行调查，并以此为依据调整项目的施工方案。

(10)对附近居民发放反馈卡注明项目环境工作负责人电话、联系方式，方便居民及时反馈意见。

(11)与附近居民建立良好的关系，以环境工作负责人为主，组织项目共青团建立项目青年志愿队，为附近居民提供义务劳动。

(12)项目质量、安全处罚除经济处罚外还建立社区劳动制度，即对违章人员根据标准处以一定时间的社区劳动。

11.4.2民扰应急处理措施：

(1)民扰工作重在预防，只要认真、踏实的执行防止扰民措施，及时对居民提出的问题进行答复、解决是可以杜绝大多数民扰的。

(2)在发生小规模民扰时，项目环境负责人必须直接接待来访人员，并对来访人员的意见作好记录，对其受到的损失进行核实，复核属实的要在2小时内给予答复，经济赔偿额度经核实不超过400元的当时给予赔偿，超过400元的在3个工作日内做出答复、赔偿。

(3)在发生较大规模的民扰时项目负责人、单位主管领导必须直接接待居民代表，对其要求、反映作出响应。首先了解影响居民的主要因素，在内部首先消除根源，对外积极协调、协商，对确实造成损失的核实后给予经济赔偿。赔偿金额一旦商定交付周期不超过一周时间。

(4)在发生恶意民扰(即居民对不存在的环境影响提出索赔或对事实存在的环境影响提出并坚持不合理的巨额索赔)时，我单位将保持内部的克制、忍耐态度，通过与居民代表、居民委员会、政府相关部门保持密切的协作，以积极主动的态度解决以上问题。

第十二章、安装工程的协调与配合

本工程我单位实行分包管理，但因职责分工不同，工程仍需加强与总包、土建及钢结构施工的协调配合。在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理等方面建立完善的管理规定。

1．与主体施工单位的配合

1．1技术配合：充分理解设计意图，对施工图进行自审，及时参加业主或总包组织的图纸会审；参加总包组织的土建、安装、装饰及其他专业分包商对图纸进行的深化，绘制综合施工图；编制有关施工方案并报审；邀请总包对安装技术资料的管理进行指导；接受其检查监督。

1．2进度配合：在规定的时间对其他施工单位的进度计划进行消化，在消化的基础上提出我们对其进度安排，提供作业面的需求以及消防工程的进度计划。

1．3质量配合：我们就工程的施工质量对总包负责，总包就整个工程的质量对业主负责。在施工过程中我们将定期向总包报送有关质量报表等资料，以便总包随时掌握工程的施工状态；接受总包对工程施工质量的监督检查，对检查发现的问题及时整改，保障施工质量时刻处于受控状态。

1．4安全生产：进场接受安全教育，在总包监督下做好对职工的三级安全教育；接受总包对工程特殊部位的交底；遵守总包各项有关安全生产管理规定；按时上报安全生产报表、资料；正确使用总包提供的各种安全设施；按照总包要求配置施工相应的安全设施（包括防火设施）；接受总包的检查监督。

1．5文明施工：遵守总包关于文明施工的管理规定，严禁野蛮施工；采取有效措施减少扰民现象，加强环境保护；按规划要求设置半成品加工车间和材料堆场；在总包指导下进行CI形象管理；作好工序产品和最终产品的保护，作好对他人产品的保护。

2．与其它分包单位的协调配合

2．1与装饰施工的配合

同装饰的配合主要表现在吊顶内的水管、电导管等的施工配合及后期探测器、与其他功能元器件在装饰面层的合理布局。首先在施工前应明确各自的配合范围及施工范围，并各自对其施工人员交底，在装饰未施工之前必须提交包含各类功能性的器具部件样品，如装饰性的风口、喷淋头与灯具。并根据消防专业施工平面图确定各功能器具部件在天花上定位尺寸及空间尺寸，与装饰单位共同绘制综合施工图，报业主及监理初审合格后再由设计单位审核签章。

2．2与专业分包商的配合

在施工中，我们将在总包的指导下给各专业分包商创造有利条件；合理配合各分包商的施工流水节拍；并通过总承包定期召开的协调会，解决消防安装专业与各专业分包之间在施工过程中所出现的技术、进度、质量等问题，以使整个工程能顺利施工，达到相应的各种指标。

联动调试阶段，我们将在总承包的统一领导和组织下，与各专业分包商成立调试小组，明确职责与范围，主动配合，做好服务工作，对各相关系统应达到的功能予以确认。如消防联动调试时我们针对消火栓系统、火灾自动报警系统予以检查调整，对其达到的功能予以确认，并记录相关各种参数及时填写资料。

2．3与设计方的配合

我们将在总包指导下同本工程的设计单位进行友好协作，以获得设计方的大力支持，保证工程能符合设计意图及国家有关规范、规定的质量要求。其主要表现为：定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺；在每个分部分项工程施工前提交设计方有关的施工方案或作业指导书，并听取设计方的意见；交换我们对设计内容的意见，以达到最佳效果。

2．4与业主代表、现场监理的配合

在施工过程中，我们严格遵守现场“六个不得”的管理规定（即：设计图纸不经交底和会审不得施工；施工组织设计或方案未经监理审批不得用于施工；施工人员未经施工技术交底不得从事施工；材料设备及构配件未报验审签不得在工程中使用；上道工序质量未经监理工程师认可不得进行下道工序；未经总监理工程师认可不得进行工程竣工验收）。我们将积极参与业主．现场监理的联席会，讨论解决施工过程中出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；从施工角度及以往的施工经验来为业主当一个好的参谋，实现业主以最少的投入产生最好的效果；并在施工中为业主着想，满足业主提出的各种合理的要求；完全接受业主代表及现场监理对消防安装工程的合理建议及其指导，从而建立起融洽的关系。

2．5与地方职能部门的配合

在施工过程中，外界影响因素很多，我们将安排专门的负责人同总包一道，加强同质检、公安消防、劳动、环保等政府机构和单位的沟通与配合，取得政府及相关部门机构的支持，为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。如在管道安装完成分区试压后，主动请总包及业主报质监站进行现场指导，以良好的中间验收减少竣工验收工作量，从而在确保质量受控的基础上顺利实现工期目标。

第十三章   工程资料管理

13.1施工资料的管理由项目总工直接负责，项目配备专职档案管理员，负责施工资料的收集和整理工作。工程资料应与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。总包单位对整个工程施工资料的真实性和完整性负责，完工时由总包单位向业主提交完整、准确的工程资料。

13.2工程资料的填写必须符合国家有关规范、标准和河北省建筑安装工程技术资料管理规定。

13.3本工程将作为我单位重点工程，工程资料采用计算机进行管理，工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。

13.4项目质量检查员严格执行国家质量验评标准和施工规范，代表企业对工程质量行使监督检查职能。负责检查施工记录和试验结果的真实性。

38.5材料工作人员必须认真贯彻现行建筑工程法规、规程，应在材料进场一周内提供随行质量文件 (材质证明、合格证、准用证等)，所有材质证明文件均应为原件，如是复印件的应加盖原件存放单位红章，并在材质上注明抄件人、日期、进场批量、原件存放处。

13.6项目试验人员必须严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送检，对出具的试验报告的计算，审核及结论的正确性负责，一切原始数据不准涂改，资料不准抽撤，同时应有试验、计算、审核和负责人签字。

13.7各责任工长(含测量)对所负责分项分部工程形成的技术资料负责，按照资料员的要求填写资料，保证其内容真实、完整。

13.8竣工资料的管理：

(1)在施工阶段加强施工资料的管理工作，实行总工负责制，建立施工资料管理岗位责任制，并配备专职城建档案管理员，负责施工资料的管理工作，并设专人负责收集和整理。

# 第十四章 新技术、新材料、新工艺的应用

一、采用独特的物质供应与管理模式

1、建立以仓库为中心的多层次管理方式，根据物资的最低、最高的贮储量，求出物资的最佳订购量，制定出既合理又经济 的计划，努力避免物质积压，尽量加速流动资金周转。

2、建立完整的采购制度，采用多种采购合同，根据不同情况在采购中分别运用不变价格、浮动价格和固定升值价格签订供货合同，降低材料采购成本。

3、合理计划现场材料堆放与保管，减少二次搬运，运输与保管损失。

4、做好材料的回收利用，节约周转材料摊销成本。

5、做好进场材料的验收工作，实行“限额领料”制度，避免材料浪费流失。

6、做好现场材料使用管理，做好工完料清，工完场清。

二、  利用现代化办公手段，提高工作效率。

在工程建设中，利用电脑进行成本预测控制，材料采购管理，机械设备管理，工程质量管理，提高工作效率。信息是管理的基础，是决策的依据，目前已被广泛应用。在本工程中，将积极投入，努力实践，让信息技术为本工程高质量、快工期、低成本目标提供强大的支持。首先在项目部各主要管理人员、各部门配置计算机，建立项目区域网，实行项目数据管理。然后采用计算机辅助系统和计算机网络系统建立项目监测系统和项目调整系统，使用项目中的质量目标、进度目标、成本目标等均可以通过该系统的运行圆满的实现各控制目标的要求。

三、工程技术料管理与技术计划

（一） 工程技术复核计划

工程技术复核采用四级复核制度，程序为班组质检互检----工种负责人复检---质检人员检查-----业主核定。

（二） 四新技术应用计划

“科学技术是第一生产力”，积极推广“四新技术”能提高自身管理水平，保证工作质量，加快施工进度，提高综合经济效益。通过对该工程的各方面调查研究，决定增加科技投入，积极开展群众性的QC科技攻关，以科技作为创新的桥梁；建立科技领导组织，有项目经理任组长，各职能科室与工长为组员。

（三） QC  质量攻关计划

针对工程特点与难点，积极开展群众性QC质量攻关，计划课题为：

（五）  工程资料管理

项目经理部建立信息情报室，平时所有资料存入电脑，统一编号，由专人负责对工程进度，质量安全技术等资料 全部的纳入微机管理，并与公司进行联网，随时接受公司的检查监督，竣工验收后，除交建设单位要求的文字资料外，另外，提供 所有竣工文字资料的电脑软盘两套，以便建设单位保存和查寻 。

第十五章   保修方案

〈一〉工程保修、保养的承诺

1.1   保修项目内容及范围

本公司承担此工程施工范围内的所有项目。

1.2   保修期限

1.2.1  质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

1.3  保修责任

1.3.1  按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付业主使用的工程在保修期内承担完全质量保修责任。并在工程竣工前，与业主签订《工程质量保修书》。

1.3.2  在保修期内，保修期内出现的任何质量问题，我公司保证做到随叫随到，在 24小时内赶至现场，及时妥善处理，属于我方责任问题，无条件进行；不是我方责任引起的问题，协同业主及时处理，酌情收取费用。

1.3.3  在保修期内，提供使系统保持良好运作状态的一切修补工作，每半月委派胜任及受过专业训练的技工，在正常工作时间按要求检查安装工程质量，由胜任人员提供修正系统的损坏及危害情况。

1.3.4  在保修期过后，我们仍一如既往，不管是工程质量问题，还是使用不当而造成的各种问题，我方仍将随叫随到，提供必要的服务，让用户放心。

〈二〉保修及回访制度的实施

保修及回访是质量保证的重要组成部分。通过回访保修为业主、用户提供优质服务，既是一种责任承诺，也是职业道德的升华，更是业务技术提高的有效途径和宣传与建立公司形象，赢得更为广泛的市场的重要工作。

2.1  推行《交验工程服务承诺书》制度，实施《交验工程服务承诺管理办法》，设立工程质量服务办公室和热线联系电话。

2.2  在工程竣工交付使用时，向业主递交《建设工程质量保修书》，配发《建设工程保修通知书》。

2.3  按不同阶段执行回访保修：

2.3.1在施工收尾阶段，及时处理扫尾工程完善事宜，现场留有配套保修队随叫随到及时服务。

2.3.2 工程竣工 1个月内，我公司将留下一部分施工人员对我公司负责施工的工程项目进行维护，并根据业主提出的保修问题进行处理。

2.3.3 工程投入使用后，由正常服务队通过定期回访及热线联络达到有效服务。

2.3.4  对所承建工程在保修期内主动定期上门回访，遇特殊情况时必须到业主单位回访，以便及时沟通情况，提供优质服务。

2.3.5  接到业主质量投诉或保修通知后，根据用户投诉情况，进行质量分析，并保证 24小时内及时到达现场。

2.3.6  对业主提出的质量问题，保证维修到底，不留任何尾巴。

主要施工机械设备配备计划表

| 序号 | 设备描述 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 功率KW | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套丝机 | Z3T-H2R-114 | 2台 | 北京 | 2009 | 0.75 | 良好 |
| 2 | 套丝机 | Q7-150 | 1台 | 天津 | 2008 | 0.75 | 良好 |
| 3 | 切割机 | J3G-400 | 2台 | 山东 | 2010 | 2.20 | 良好 |
| 4 | 钻孔机 | DD-250E | 1台 | 山东 | 2012 | 1.20 | 良好 |
| 5 | 电锤 | GBH-38 | 4台 | 江苏 | 2009 | 1.05 | 良好 |
| 6 | 电锤 | 牧田 | 2台 | 日本 | 2011 | 1.05 | 良好 |
| 7 | 手枪钻 | BOSCHGBM-500 | 3把 | 石家庄 | 2009 | 0.50 | 良好 |
| 8 | 磨光机 | 牧田9049 | 2台 | 石家庄 | 2011 | 0.204 | 良好 |
| 9 | 试压泵 | DSY-65 | 2台 | 山东 | 2012 | 1.10 | 良好 |
| 10 | 台钻 |  | 1台 | 天津 | 2009 | 1.5 | 良好 |
| 11 | 电焊机 | ZX7-400S | 3台 | 浙江 | 2008 | 23.5VA | 良好 |
| 12 | 氧气设备 |  | 3套 | 山东 | 2010 |  | 良好 |
| 13 | 管钳 | 900# | 6把 | 沧州 | 2012 |  | 良好 |
| 14 | 管钳 | 600# | 10把 | 沧州 | 2009 |  | 良好 |
| 15 | 喷头安装专用扳手 |  | 3套 | 四川 | 2011 |  | 良好 |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | ZC25-3 | 2台 | 南京 | 2009 |  | 良好 |
| 17 | 接地电阻测试仪 |  | 2套 | 南京 | 2011 |  | 良好 |

（2）劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5天 | 10天 | 15天 | 20天 | 25天 | 30天 | 35天 | 40天 |
| 水暖工 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 电工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 焊工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 普通工 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 瓦工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 机械工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 管理人员 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |