7.施工方案

目     录

一、编制说明及编制依据

二、工程概况及特点

三、工程重点及难点

四、原材料及配件清单

五、原材料及配件的技术参数

六、原材料及配件产品合格证明、检验报告

七、工程施工方案及技术措施

八、加工及安装机械设备清单

九、新技术、新工艺的说明

十、相关单位协调配合措施

十一、雨季施工、冬季施工及炎热等气候条件下的施工措施

十二、成品、半成品保护措施

十三、施工进度计划

十四、工期保证措施

十五、劳动力计划

十六、安全文明施工保证措施

十七、项目管理组织架构

十八、产品质量保证承诺

十九、质量检验标准

二十、防止质量通病的措施

施工方案

一、编制说明及编制依据

热力管道设计压力为1.6Mpa，管网采用有补偿直埋敷设，管道连接方式为焊接。给水采用PE100级给水塑料管，设计压力1.6MPa，热熔焊接。排水采用HDPE双壁波纹管，环刚度SN8，胶圈接口连接。

编制依据：

1、  供热管网工程、给排水设计图纸及其它设计文件。

2、 《城市直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81-98）

3、 《城市热力管网工程设计规范》（CJJ34-2002）

4、 《城市供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-89）

5、 《城市供热管网工程质量检验评定标准》（CJJ38-90）

6、 《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97)

7、 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ50236-98）

8、 《钢焊缝射线照片及底片分类法》（GB3323）

9、 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97)

10、 《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》（GB50:85-93）

11．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

12.《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001

13、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

14、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

15、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004

16、《建设工程安全生产管理条例》

17、《给水排水管道工程施工及验收规范》GBJ0268-97

二、工程概况及特点

1、排水采用污雨水分流制。生活污水和雨水以重力流方式分别排入市政污水管网及市政雨水管网。

2、所有热力管道均采用无补偿直埋敷设，采用无缝钢管及螺旋焊缝管，管道间净距200mm；本工程主要工作内容为管沟开挖、管道安装、入户阀门井内阀门等附件安装，入户阀门井的砌筑等。给水管道采用PE100级聚乙烯给水塑料管，公称压力1.25 MPa 、1.6MPa。生活给水及消防管道埋设深度在设计地面下2m，室外消火栓布置距路边不大于2m。生活污水排水管道和雨水管道均采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,环刚度SN8,专用连接件接口。

3、建设地点

4、工期：

5、质量要求：

执行国家相关的技术规程和验收规范，达到合格标准。

三、工程重点及难点

由于本工程专业复杂，管线集中，这就要求施工队伍要组织好施工管理，合理有序安排好施工。避免二次返工，影响整体施工进度。外网施工土方开挖，注意安全，坚决杜绝塌方情况，这就要求一定要合理放坡及管沟底在雨季做好排水。

四、原材料及配件清单

详见经济标书清单报价部分

五、原材料及配件的技术参数

详见附后材料选用品牌彩页

六、原材料及配件产品合格证明、检验报告

详见附后材料选用品牌彩页

七、工程施工方案及技术措施

## 1、采暖外网施工方案

## 1.1管沟定位放线

1.1．1测量人员根据施工图对管沟进行定位放线，在管线改变方向处设置转角桩，在变坡点打水平桩。转角桩、水平桩测量确保准确无误、载地牢固，载桩处设置明显标志。

1.1．2由各转角桩设置中心加密桩，中心加密桩的间距根据现场实际情况定。设定完中心桩后根据桩的位置在地面上用石灰标明管沟开挖线，然后开挖管沟。管沟开挖一定深度后，打腰桩或斜度板以控制管沟开挖的深度。

## 1.2、管沟土方开挖

1.2.1．根据施工图纸，本工程拟采用机械开挖的方式。

1.2.2．为确保管沟不塌方，管沟开挖需设置一定的边坡。

1.2.3．为便于管道下沟所挖土方应堆放在管沟一侧，且土方应距离管沟边0.5m 以上，土堆的高度不宜超过1.5m。

1.2.4．清理沟底时应加深200mm，做为回填石粉垫平沟底的石粉垫层。

1.2.5．管沟开挖的要求：管沟断面尺寸准确，沟底平直，沟内无塌方，无积水、无杂物，转角符合要求。

1.2.6．管线沟基处理：对于沟基土质情况良好含水量较少的沟段，管沟开挖至设计标高后，修平沟底，用蛙式打夯机反复夯实直至沟底基础达到压实要求。水位较浅时，要进行降水处理。

## 1.3．管道吊运及安装

1.3.1．管道坡口：下管前应现将进行坡口处理，坡口形式为“V”形坡口，坡口的角度55～65°为宜。为保证坡口质量，管端坡口时应采用坡口机或角向磨光机等机具进行机械坡口，然后采用角向磨光机抹去管口表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凸凹处打磨平整。

1.3.2．布管、下管：由于本工程中的管道管径过大，故选择在沟底固定连接。

1.3.2.1 布管在沟边堆土的另一侧进行，管道的外侧距离管沟不得小于500mm。

1.3.2.2 下管采用起重机下管的方法，下管时起重机沿沟槽边移动，起重机将管道吊起后，转动起重臂，将管段转至沟槽的正上方，然后徐徐的将管子放入沟槽中，在下管的过程中如果防止管子摆动，可将管子的两端用棕绳拴住，分别由两人拉住随时调整管子方向。

1.3.2.3 下管时注意事项：在布管、下管的过程中应注意保护管道的保温层及保温的保护层；下管时起重机应与沟槽保证一定距离，以免沟边受力过大而塌方；

1.3.3．管道连接

1.3.3.1 管道在组对焊接前应将管子内的杂物清理干净。

1.3.3.2 管道对口前应将管端30mm 范围的油污、水、浮锈清理干净，直至露出金属本色。组装焊接前管子端口平面，偏斜值应小于1mm，最大不超过1.5mm。

1.3.3.3 对口后的管子应沿圆周等距离施工过程中，管道对口前应保持1.0～1.5mm 间隙，对口时要多转动几次，使错口值减少和间隙均匀；管道对好口后，要用点焊固定(点焊要求与正式焊接要求相同)。对口点焊时，应做4 个定位焊点；

管道组对、点焊后，应及时测量管道的错边量和立管垂直度，达不到要求时应及时纠正，严重时应拆掉重来，直至符合施工规范要求；

1.3.3.4 焊接要求：凡是参加管道焊接的焊工应经过考试合格，并持有上岗证，方能参与焊接；管道焊接时一般在常温下进行，如遇到小雨、大风情况下应停止焊接，或采取防风防雨的措施。焊缝完成后应使之自然冷却。

1.3.3.5 多层焊时，每层焊后应认真清理溶渣，运焊条时，在坡口的边缘应停留时间长一些，利用电弧的吹力使边上尖角处的溶渣浮在表面上，焊接时保持溶池清晰，分清液态金属与溶渣。每层之间的接头应错开。

1.3.3.6 焊缝检查

A 焊缝的表面及及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷。

B 焊接两侧咬边的总长度不得超过总长度的10％，内表面的凹陷深度不得大于0.5mm，凹陷总长度不得大于该焊缝总长度的10％。

C 焊缝检查应在水压试验前进行，管道焊缝探伤应按规范CJJ28-89 进行。

1.4 阀门及补偿器安装

A．安装前除做产品外观质量检查外，还应做抽样试压检验；

B．阀件安装位置应选在便于维修操作的部位；

C．补偿器安装应按设计文件进行予拉伸或压缩，允许偏差为±10mm。

补偿器安装应与管道同轴。

D．补偿器安装应迎介质流向安装，对于三通弯头等管件的安装，焊接完毕后应进行加固处理。

## 1.5管道试压、冲洗施工

A. 管道试压施工要点

a. 管道安装完毕后，必须进行强度和严密性试验。试压时采用水压试验。强度试验压力为工作压力的1.25 倍，严密性试验压力应等于工作压力。

b. 试压时，先将管道系统中的阀门全部打开，通大气的管道埠封堵。

为了使新装管道与运行中的管道隔绝，可在法兰中插入盲板。试压管线最高点应有放空阀，最低点应有排水装置。这些工作准备完毕后方可向管道内进水，然后再关闭排水阀门，打开放空阀直至放空阀中不断出水时再关闭放空阀。管道进满水后勿立即升压，应先全面检查管道有无漏水现象，如有漏水先修复后方可升压。

c. 加压过程应缓慢进行，先升至试验压力的四分之一，再全面检查一次管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa 以上，即使发现法兰和焊缝有渗漏现象，也不能带压拧紧螺栓或补焊，应降压再修理，以免发生事故。当升压到要求的强度试验压力时，观察10 分钟，如压力不下降，且管道、管件和接口未发生渗漏或破坏现象，然后将压力降至严密性试验压力，即介质的工作压力，进行外观检查，并用小于1.5kg 的小锤轻敲焊缝，如仍无渗漏现象，压力表指针又无变化，即认为试压合格。

d. 除上述要求之外，其它需要注意的事项有：

试压前，现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的试压方案；

即便是已考虑到注水和泄水问题，施工人员仍应充分考虑紧急情况下的快速泄水和排水措施，以免因试压过程中管网突然发生大面积泄漏而带来不良后果；

如果管网较大时，可采用多点并联注水、初始时多泵并联打压、后期时单泵打压的方式进行试压工作，采用这种方法试压，既可以缩短试压时间，也可以保证试压效果；

本工程中，除非特别要求，各种管道系统试压程序、检验标准等执行常规作法要求；

试压合格并经业主、监理认可验收后，施工人员应及时拆除临时接管、接件等，并在认真清理现场后撤场，让出作业面给下一工序施工；同时施工技术人员要及时作好资料记录，以备工程整体交验时使用。

B. 管道冲洗施工要点

根据设计要求，管道系统试压合格后应及时进行全系统的冲水清洗，彻底清除管道安装和管道试压过程中残留的残渣、锈质、污物。管道冲洗时需要注意的事项有：

冲洗前，现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的冲洗方案，特别是同一系统内冲洗段和非冲洗段的隔离一定要考虑周全，以免影响冲洗效果和降低工作效率；

要注意到调压设施不得与管道同时进行冲洗，应分别分段进行；冲洗合格并经业主、监理认可验收后，施工人员应及时拆除临时接管、接件等，恢复管路，并在认真清理现场后撤场，让出作业面给下一工序施工；冲洗完毕后，施工技术人员要及时作好资料记录，以备工程整体交验时使用。

## 1.6管道接口及管件的保温

在系统试压及冲洗合格后，对管道接口处进行保温，保温采取聚氨酯现场现场发泡的方法，发泡完毕后在保温外做与管材同样材质的聚乙烯保护层。在保温前应将管道外壁的杂物、浮锈清理干净，并做好防腐，防腐采用防锈漆两道、面漆两道。

## 1.7管沟的回填和阀门井的施工

1.7.1 回填土应在回填石粉后进行，填石粉要求：管道上下各填200mm厚石粉，其余采用原土回填。压实度95%。

1.7.2 管顶以上500mm 不得进行机械夯实，进行夯实时应夯夯相连，不得漏夯。

1.7.3 填土应在管座砼强度达到5MPA 以上时方可进行，砖沟应在盖板安装后进行。

1.7.4 回填土中不得含有碎砖、石块及大于10CM 的硬土块和其它杂填土。

1.7.5 沟槽两侧应同时回填，两侧高差不得超过30CM。

1.7.6 填土时不得将土直接砸在抹带接口及防腐绝缘层上。

1.7.7 管顶以上50CM 范围内的夯实，宜用石夯轻夯。

1.7.8 胸腔以上部份的填土：非同时进行的两个回填土段的搭接处，不得形成陡坎，应随铺土将夯实层留成阶梯状，阶梯的长度应大于高度的二倍；管顶以上填土夯实高度达1.5M 以上方可用机械夯填。

## 1.8检查井的施工

（1）砌筑检查井时，对接入的支管应随砌随安，管口应伸入井内3cm，预留管用低标号水泥砂浆砌砖封口抹平。

（2）井室抹灰要密实，无空鼓现象。

（3）井内的蹋步应在安装前刷防锈漆，在砌砖时用砂浆埋固，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。

（4）砌圆井时应随时掌握直径尺寸，收口时更应注意。收口每次收进尺寸，四面收口的不应超过3cm，三面收口的最大可进4~5cm。

（5）井室砌筑完后，应及时安装井盖框，安装时砖砌面应用水冲刷干净，并铺砂浆按设计高程找平。

（6）管道与检查井的衔接：管道与检查井的衔接，宜采用柔性接口管件连接，视具体情况由设计确定本次工程采用的中介法短管连接；当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时可采用中介层作法。

（7）中介层的做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层塑料粘接剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗砂，固化10~20 分钟，即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井井壁厚度相同；检查井底板基础应与管道基础垫层平缓顺接。

2给水PE管施工方案(热熔接口)

2. 1开槽埋管、 给水阀门井施工　
　　本标段有dn200、dn160、dn125、dn110、dn90、 dn75、dn63等PE100给水管，需采用开槽埋管工艺，埋深均在设计地面下2米，及各种检查井砌筑。埋管的施工安排、工艺及施工方案如下：
　　2. 1.1、沟槽开挖　　沟槽开挖采用机械施工为主配合人工清底的方法进行开挖。
　　注意以下几点：　
　　（1）在开挖前，应调查地下管线的分布情况，以及考虑对周转建筑物的影响，在不适宜进行机械开挖的地段，采用人工开挖。　　
　　（2）根据深度、土质、地下水情况，管体结构确定开槽断面，开挖前向司机要详细交底，交底内容包括挖槽断面，堆土位置及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，配合人员熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时测量槽底高程和宽度，防止超挖。　　
　　（3）机械挖槽，确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，开挖时在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工清底。　　
　　（4）开挖的保持槽底无积水，在沟底开挖集水坑、排水沟，用水泵将沟槽水排清。　　
　　（5）为确保安全，根据开挖深度、土质、地下水情况，必要时沟槽两恻用木桩式钢板支撑，防止塌方，沟槽与路口相交时，沟槽两侧设立警告标志，沟槽边侧设护栏，夜间悬挂红灯。　　
　2. 1.2、管基铺设　　
　　基槽开挖时不要超挖，尽量不扰动管基下面的原状土，人工用铁锹整平基槽底部，对沟底进行夯实。　　
　2.1.3、管道安装　　
　　PE管接口严格按设计和《给水排水管道工程施工及验收规范》要求施工。　　
　　埋管部分的给水井施工与管道铺设同时进行.

管道连接
2.2  一般规定
2.2.1 聚乙烯给水管道连接采用热熔连接（热熔对接连接、热熔鞍形连接），不得采用螺纹连接和粘接。管件应采用同质材料注塑成型，其压力等级为管材压力等级相同。
2.2.2  聚乙烯管道与金属管道、阀门连接时必须采用相应等级的专用钢塑过度接头。
2.2.3  聚乙烯给水管道不同连接形式应采用对应的专用连接工具。连接时，不得使用明火加热。
2.2.4  聚乙烯给水管道连接采用热熔焊接时宜采用同种牌号、材质及相同SDR的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材与管材或管材与管件之间的连接，应经过试验，判定连接质量能得到保证后，方可进行。焊接端部SDR值不同的管材管件，不应通过对接焊连接。
2.2.5  在寒冷气候（-5℃以下）和大风环境条件下进行连接操作时，应采取保护措施，或调整连接工艺。
2.2.6  聚乙烯给水管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接前，应将管材和管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。
2.2.7   聚乙烯给水管道连接时，管端应洁净。每次收工时，管口应临时封堵。
2.2.8  聚乙烯给水管道连接结束后，应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工，返工重新进行接头外观质量检查。
2.3   热熔连接
2.3.1  热熔连接前、后，清洁焊接表面和加热工具。焊接表面污物应用洁净棉布擦净，加热工具上的聚乙烯残留物只能用木质刮刀切除。
2.3.2  检查对接焊机是否与管材直径和规定的对接焊周期匹配。
2.3.3  热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定，对接焊温度通常在200℃——235℃之间。
2.3.4  热熔连接保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂和管材管件生产厂的规定，在保压、冷却时间不得移动连接件或在连接件上施加外力。
2.3.5  热熔对连接应符合下列规定：
       1）在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。
       2）移动可动夹具，将管材、管件连接面在铣刀上刨平，取下铣刀，检查管端连接面，使其间隙不大于0.3mm。
       3）校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。
       4）将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直到融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。
       5）加热完毕，待连接件应迅速脱离对接连接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成均匀凸缘。
2.3.6  热熔承插连接应符合下列规定：
       1）热熔承插适用于直径125mm以下聚乙烯管材管件的连接，直径大于等于63mm以上，应使用承插焊机，直径小于63mm可用手动承插焊接。
       2）热熔承插连接管材的连接端应切割垂直，并应用洁净布擦净管材和管件连接面上的污物，标出插入深度，刮除其表皮。
       3）承擦连接前，应校直两对应的待连接处，使其在同一轴线上。
       4）插口外表面和承口内表面应用热熔承插连接工具加热。
       5）加热完毕，待连接件应迅速脱离承插连接加热工具，并应用均匀外力插至标记深度，在焊接时间内保持该位置不变，在至少10min的附加冷却时间内，不能让接头承受过大的应力。
2.3.7  热熔鞍形连接应符合下列规定：
       1）干管连接部位的管段下部应固定、吻合。
       2）清洁管材和管件的焊接面。用刮刀刮除焊接区域的外表面，如果有必要，清洁加热工具的焊接表面，聚乙烯残留物只能用木质刮刀切除。
       3）在管材上安装焊机并将鞍形夹在焊机上。
       4）检查与管材配合的鞍形的整个焊接区域。调整鞍形和管材，使其对正。
       5）将加热工具放在管材管件之间。
       6）慢慢、稳定地使管材、管件靠近焊机，直到达到规定的加热压力。 并保持焊接压力不变。
       7）当达到加热时间后，松开焊机并移开加热工具。快速检查加热面是否损伤及表面外观是否一致，然后移动焊机使管材管件贴合，连接处形成均匀凸缘。移走加热工具，使管材和管件贴合时间在连接程序规定的最长时间范围内。
       8）移走鞍形焊机，在至少15min的附加冷却时间内，不能让接头承受无穷大的应力，如连接到支线或开通干线。

2.4、压力试验与管道冲洗　　
　　（1）水压试验前应注意以下事宜：试验用压力表已经校验；待检管道与无关系统已用盲板或其他措施隔开；已做技术交底灌水时，水压试验时，电动试压泵应缓慢升压，达到试验压力后，稳压10分钟，无渗漏，再将试验压力降至工作压力，在30分钟内，以无渗漏且压力降不超过0.05Mpa为合格。

试验过程中，若发现泄露，不得带压处理。试验结束后，应及时排尽积液，拆除盲板或限位措施。　　
　　（2）管道清洗前，应将焊接在管道上的阀门，仪表等采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施，且应检验管道支架的牢固程度，必要时应加固。

（3）清洗时，清洗水流速不低于1m/s，当入口与出口水质透明度相同时，清洗为合格。　　
　2.5、土方回填　　
　　隐蔽工程完成并验收合格后，即可进行土方回填。土方回填应注意以下几点：　　
　　2.5.1.填时保证槽内无积水。　　
　　2.5.2.回填土的含水量要满足设计要求。　　
　　2.5.3.管道两侧的回填土层高差不得大于30cm。　　
　　2.5.4.回填要求：管道上下各填200mm厚石粉，其余采用原土回填。压实度95%。

3、排水管道施工方案

3.1 测量放线
3.1.1、根据现场定位控制点测量管道点，放出管道中心线， 根据现场给出的基准标高复核管道标高。本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面：

⑴检查井、工作井坑中心位置，管道中线测放。

测量放线时，先由坐标控制网，采用座标法放出检查井、沉砂井中心点，打设井位控制木桩，然后再测设管道中线，并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中，需多次重复测放管道中线。

⑵道路中线测放

测量放线时，先从坐标控制网采用座标法放出道路中线交点及拐点，并将这些中线控制点引测到道路边线两侧易于保护的位置，打设引测桩，以供随时恢复道路中线点之用。

3. 2、标高测量与控制

把管道相对标高引测到水准基座上，然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道基坑底，确定地下管道控制标高。

3.3、内业计算

导线点坐标控制网测设后，水平角及距离要进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度必须满足《工程测量规范》GB50026-93中表2.3.9的要求。
    3.4、土方开挖
    3.4.1、根据设计图纸和现场实际情况，管线施工准备采用开槽埋管法施工。
    3.4.2、按照白灰划出的管道中心线。放坡比例考虑到土质及开挖深度宜为1:0.5，测量标高以控制开挖深度。管道安装时以管内底标高为准

施工工艺：定位放线→高程测量→计算纵坡比→洒灰线→机械开挖、自卸车拉运→人工清理→检测标高→人工整修→验槽。

本工程采用机械开挖，开挖顺序先挖主干线，由终点向起点方向退挖，在开挖期间，根据设计要求对开挖断面进行放坡，坡比为1：0.5，按现场实际纵坡走向开挖，基底预留0.2m进行人工清理，开挖时派专人在现场跟踪测量，严禁扰动设计标高以下土质。支线开挖顺序由起点向终点方向开挖，方法同前。

（1）、开挖中，严格控制宽度和高层，确保管线的埋深；

（2）、土方开挖期间，如存在地下水、雨水，要做好排水工作，在开挖宽度外设计水坑，采用水泵将水抽至管沟外，确保开挖面保持干燥状态。
    3.4.3、沟槽挖土采用机械与人工配合的方法分段开挖。挖掘机挖土用水准仪控制标高，防止沟槽超挖或扰动基底，当挖至距槽底20 ㎝时，采用人工挖土，修整槽底，经验槽合格后，立即进行基础施工。如果沟槽出水，沟槽一侧用人挖0.3*0.3排水沟，在下游设集水坑，及时用泵抽出，导入附近管线，以保证干槽施工。
    3.4.4、沟槽边堆土视现场条件情况而定，如地形条件允许，单边堆土高度不得大于1.5米，离沟槽边距离不得小于2 米。施工条件困难时，及时将挖出的土方外运。回填时可采用后一施工段的开挖土方。

3.4.5、在施工狭窄段无法加大放坡系数时，需用型钢及木模板做边坡防护，每隔4米做一个防护点，防止塌方。

3.5、管道施工

HDPE双壁波纹排水管安装：

根据设计要求，本工程HDPE高密度聚乙稀管管道接口采用橡胶圈承插连接。橡胶圈承插连接施工工艺如下：

连接程序：准备→清理工作面及胶圈→上胶圈→刷润滑剂→对口→检查

检查管材、管件及橡胶圈的质量。当连接的管子需要切断时，需在插口端另行倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。切断管材时，应保证断口平正且垂直管轴线。

将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净，不得有土或其它杂物。

上胶圈，将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中，不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装。

刷润滑剂，用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上，但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内，润滑剂可采用V型脂肪酸盐，禁止用黄油或其它油类作润滑剂。

连接应逆水流方向连接，连接前，在基础上对应承插口的位置先挖一个凹槽，以便管道连接，在管道承插安装后，用石粉回填。连接时，再检查一遍承口和插口，在承口上安装打压嘴，在承口内表面上均匀涂液体润滑剂，然后把两个“O”型橡胶圈分别装在插口上，并涂上液体润滑剂。

对口插入，将连接管道的插口对准承口，保持插入管端的平直，用手动葫芦或其它拉力机械将管一次插至标线。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

为了减少管道安装时与地面的磨阻，减少安装力，因此在承插前，用挖掘机将承口端的管子吊离地面，然后采用转动挖掘机头的方法缓慢进行安装。严禁采用起臂的方法进行安装。在管道的弯管处设置固定的支墩，支墩将管件包围，并设置在原状土上。

检查，用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

施工关键工序及注意事项：

⑴承口装嵌橡胶圈的槽内不得涂上各种油及润滑剂，防止在接口时将橡胶圈推出。

⑵接口插管时应一次插到底，若插入阻力过大或发现插入管道反弹时，应退出检查橡胶圈是否正常。

(3)排管前清扫基础表面的污泥、杂物及积水，安管时以控制管内底标高为准。
    (4)待用管材要进行检查，如有裂缝，管两端严重碰伤和掉角、钢筋等缺陷的管材，不得使用。
    3.6、闭水试验
    3.6.1、管道接口工作结束72小时后，在管道回填土前进行闭水试验。管道两端用专用堵头封堵，向闭水段的检查井内注水，注水至规定水位后，开始记录。根据井内水面在规定时间内的下降值计算渗水量，渗水量不得超过施工规范规定的允许值为合格。
    3.6.2、质量控制点
确保闭水试验合格是排水管道施工质量的关键。在以往施工中造成排水管道漏水主要部位：套环位置、排水管接入检查井位置、井壁砂眼。
    3.6.3、确保闭水试验验收合格的措施
  （1）、排水管接口位置必须清理洁净后方可连接.
  （2）、排水管接入检查井位置用水泥砂浆内外压实。
  （3）、井壁必须光滑直顺，不能有砂眼出现。
    3.7、土方回填
    3.7.1、沟槽回填要在管道隐蔽工程验收合格后进行，凡具备覆土条件，均应及时回填，防止管道暴露时间过长造成损失。
    3.7.2、回填前要将槽底杂物清理干净，覆土时沟槽内不得有积水，严禁带水回填，不得回填淤泥腐殖土及有机物质，回填时第一层人工回填，人工回填至60cm压实后方可使用机械回填。
    3.7.3、回填要求：管道上下各填200mm厚石粉，其余采用原土回填。压实度95%。

管沟土方开挖前，对施工现场的原有地下布置情况了解清楚，开挖时保护好地下的电缆、通讯光缆、管网等设施。

3.8、管材进场后，由项目经理组织质检员、材料员对材料进行检验（检验项目：型号、管径、壁厚、长度、外观），并及时索取材质证明书。

3.9、污水井、雨水井砌体

施工工艺：基层抄平→放线→技术交底→排砖撂底→挂线→砌筑→勾缝→检查→报验。

（1）、砌筑井时，加入-15度防冻剂与早强剂，并做好防寒围挡。

（2）、砌体砌筑应横平竖直、灰浆饱满、水平灰缝砂浆饱满度不得低于80％、立缝为100％；

（3）、内壁勾缝前，对表面灰缝进行清理，深度为5㎜，保持深、宽度一致，清完缝后对砌体浇水湿润，采用100＃水泥砂浆勾缝，先勾水平缝，后勾立缝，采用￠6钢筋操作，砂浆滚压密实，粘结牢固，接缝平顺，擦缝清晰，深浅一致，表面光洁。

八、加工及安装机械设备清单

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 额定功率(kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | BX500 | 21KVA | 台 | 5 |  |
| 2 | 电焊条烘干箱 | Z536 |  | 台 | 3 | 3.0 |
| 3 | 手动葫芦 | 3t |  | 个 | 3 | 2.0 |
| 4 | 手动葫芦 | 2t |  | 个 | 3 | 3.0 |
| 5 | 电动试压泵 | DSY-30/40 |  | 台 | 1 | 3.0 |
| 6 | 角向磨光机 | φ350 |  | 台 | 10 | 1.0 |
| 7 | 汽车吊 | 8T |  | 台 | 2 |  |
| 8 | X 射线探伤仪 | Xcf-2005 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 经纬仪 |  |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 水准仪 |  |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 电动打夯机 |  |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 升降机 | 12m |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 砂浆搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 载重汽车 | 5 t |  | 辆 | 1 |  |
| 15 | 多级泵 |  |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 挖掘机 |  |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 4吨紧线器 |  |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 热熔焊机 |  |  | 台 | 3 |  |

九、新技术新工艺说明

详见所用材料品牌彩页工艺说明部分

十、相关单位协调配合措施

依据招标文件规定的工作内容，根据本工程工期紧、任务重的特点和具体情况，且考虑到土建与安装科学合理安排和密切协作的原则。总体布属如下：

1、充分做好开工前的准备工作，按照计划及时组织施工人员、机具进场，布设好施工用水、用电和安排好施工人员的生活设施。及时组织工程材料进场，为正式开工做准备。

2、从工程开工之日起，做好材料的定购工作。

3、管沟开挖及管道主干线敷设全面铺开。这阶段，已进入正式施工高峰，项目部各级、各专业管理人员，要加强工程的施工管理、组织指挥、施工现场调度和技术、质量安全管理以及于土建和安装各专业的交叉施工配合协调工作，确保顺利正常施工。

4、为确保工期，要根据土建与安装各专业同时施工交叉作业多的特点，人员、机具采取动态管理，随时做好人员机具的调配。要做到人员、机具、工作面三不闲置，以保证工期目标的实现。

十一、雨季施工、冬季施工及炎热等气候条件下的施工措施

为保证工程在冬雨季施工中的顺利进行，施工期间必须做好“清雪、排水、挡水、防水”工作。

根据本工程的特点和施工总进度计划，本工程施工期间将遇到冬雨期。做好材料、设备的保管。

冬雨期施工前认真组织有关人员分析冬雨期施工生产计划，根据冬雨期施工项目编制冬雨期施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。

夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员负责收听和发布天气情况。

组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防雪、防雨、防护等项工作。

施工阶段所需材料、各种材料成品、半成品、电力设备等均采取防雪、防雨措施如覆盖塑料布。受潮易变形的成品、半成品应贮存在仓库内，否则变形后无法安装使用。电力设备淋雨雪后易造成短路、漏电事故、必须存放在通风避雪、避雨的地方。

十二、成品、半成品保护措施

1）成品、半成品保护的组织管理

各专业负责人在技术负责人的领导及质量工程师的统一协调下研究细化成品保护的组织管理模式、有关的规章制度以及具体的保护方法方案，负责本专业的所属劳务、施工单位的成品保护工作的监督管理。

每日巡查过程中将成品保护当作一项重要工作。加强对职工的质量和成品保护教育，使其在操作和搬运、行走过程中相互监督、自觉维护。

除在施工现场加设标语外，在必须注意进行保护的成品处标写醒目的警示，引起来往人员注意。对成品保护不力的单位和个人，以及因粗心、漠视或故意破坏他人成品的单位和个人，区分不同情况和损失，予以不同程度的处罚。

2）成品保护技术措施

1．生产加工阶段产品防护措施

1.1 型材加工、存放所需台架等均垫方木或胶垫等软质物。

1.2设备等接触部位均以纸箱防护，不允许和硬质物品直接接触。

1.3设备周转车的下部及侧面均垫等软质物。

2．产品进场阶段防护措施

2.1 产品经检查及验收合格后，可进场。

2.2 材料保管工人按规定的方法和要求对产品进行分类管理。

2.3材料应尽量将同种规格的放在一起。

2.4材料保管工人在接受过程中发现材料变形、表面划伤等缺陷或发现质量问题应及时向供货人员提出。

2.5 产品在包装及搬运过程中应避免装饰表面的磕碰、划伤。

3）运输过程产品防护措施

3.1 摆放需紧密、整齐不留空隙，防止在行驶中发生窜动。

3.2高度超出车箱板时，需捆扎牢固。

3.3 型材不能与其他硬质材料混装。

3.4 运输中应尽量保持车辆行驶保持平稳，路况不好注意慢行。

3.5长途运输途中应经常检查货物情况。

3.6公路运输、铁路运输时要遵守相应规定。如GB146.2—83《车辆满载加固及超限货物运输规则》。

4）施工现场产品防护措施

施工现场临时存放的材料，按《产品贮存控制程序》（QB/YDG15.2—96）进行贮存和维护。

4.1成立工地成品保护小组，全面负责并组织实施工地的成品保护制度，加强成品保护教育。

4.2各种材料和加工定货，在运输、入库、保管、存放等环节中，由材料部门妥善管理，并制定具体管理办法。

4.3各工序之间要办理交接手续，明确上一道工序成品有无损坏或丢失并做好记录，并向有关部门报告。土建、安装交给装饰的项目，办理交接手续后，由装饰部门负责验收管理。

4.4加工定货要求厂家必须有可靠的包装保护措施。

4.5有保护膜不得撕掉、碰坏，凡缺保护膜的在施工前应补齐、补好。

5）成品保护职责

1、制定成品保护的组织管理机构及相关规章制度、以及具体的保护方法。

2、现场保卫在进行每日检查过程中，将成品的监护当作一项主要的工作。

3、加强对职工的保护教育，增加工人的成品保护意识，尤其在操作和搬运,行走过程中相互监督、自觉维护。

4、除在施工现场加设标语外，在必须进行保护的成品处标定醒目的成品保护标志。

5、对成品的保护不力的部门和个人，以及因粗心、漠视或故意破坏他人成品的部门和个人，区分不同性质和损失程度，予以不同程度的处罚。

十三、施工进度计划

十四、工期保证措施

a、 项目经理部根据项目法施工的要求，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、监督等项职能，并在本公司系统内选择能打硬仗的、施工技术过硬的、有丰富施工经验的施工班组组成作业队，承担本工程的施工任务。

b、 建立生产例会制度，每星期1、3、5 召开工程例会。会议内容包括检查上次例会以来的计划执行情况，布置下次例会前的计划安排，对于拖延进度要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

c、 采用施工总进度计划与月、周、日计划向结合的四级网络进行施工进度计划的控制与管理，并利用计算机技术进行动态管理。在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织交叉作业安排合理的施工程序，做好劳动力的组织和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

d、 根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理的组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用与紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

e、 根据工作需要，主要工序采取每日两班制度（即24 小时连续作业），实行合理的工期目标奖罚制度以确保工期的实现。

f、作好施工配合及前期准备工作，拟订施工准备工作计划，由专人逐项落实，保证后勤的高质、高效。

g、 采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

h、 夏收期间不放假、不停工，具体措施如下：

􀂋工人使用自有职工；

􀂋发扬纪律严明、作风顽强的光荣传统，令行禁止，服从安排；

􀂋做好职工的思想政治工作，个人利益服从企业利益，信守“献身、实干、进取守信”的企业精神；

􀂋采用调休、物质奖励及精神奖励等措施，确保职工无后顾之忧。

十五、劳动力计划

## 劳动力计划：拟投入本工程的主要工种需用量汇总表

| 工种 | 按工程施工阶段拟投入的劳动力情况（人） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 准备 | 测量 放线 | 管沟 开挖 | 管道 敷设 | 管道试压冲洗 | 管道防腐保温 | 阀 门 井砌筑 | 管沟 回填 |
| 管道工 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | / | / | 2 |
| 电焊工 | 1 | / | / | 10 | 4 | / | / | / |
| 电工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 起重工 | / | / | / | 4 | / | / | / | / |
| 油漆工 | / | / | / | / | / | 3 | / | / |
| 保温工 | / | / | / | / | / | 5 | / | 2 |
| 辅助工 | 2 | 2 | 60 | 40 | 14 | / | / | 40 |
| 测量工 | 2 | 4 | 4 | 4 | / | / | 2 | 3 |

十六、安全文明施工保证措施

1、提高全体施工人员的安全生产意识，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想，在施工生产中不仅要注意自己个人的安全，更要注意周围他人的安全。

2、作好职工的入场教育，坚持“三上岗一讲评”制度，定期对职工进行安全教育，建立定期安全检查制度，建立各类人员的岗位安全责任制。

3、各分部、项工程施工前必须制定有针对性的安全技术措施，施工前对施工班组进行技术交底，并双方履行签字手续。

4、实施施工生产“安全否决权”制度，专业安全员有权终止施工中违章作业，并限期进行整改，在整改后经检查同意方准继续进行施工。

5、认真贯彻安全帽、安全网、安全带的“三宝”使用要求。

6、严禁在施工作业面上互相抛丢材料、工具及物件，以及从施工作业面上向下抛丢杂物，以免坠落物件打击伤人。

7、施工机械设备的设置及使用必须遵守《建筑机械使用安全技术规程》的有关规定，设防护罩，漏电保护器等安全防护装置必须齐全、有效，并按照各种施工机械设备有关规定和要求进行保养与维修。

8、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置架设，并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。

9、施工现场

①现场布置：根据现场要求，合理布置施工现场、加工车间及材料仓库等。

②工完场清： 班组必须做好操作落手清，随做随清，物尽其用。班组建立考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

10、生活卫生

① 生活卫生纳入工地整体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，划分责任区包干负责。每星期检查一次，按规定进行奖罚。

② 职工宿舍统一管理，建立卫生责任制度，每天设值日员，保证宿舍整洁卫生。宿舍床及生活用具做到整齐划一。

③ 施工现场设茶水亭和茶水桶，做到有盖加锁并配备喝水杯，有消毒设备。

④现场落实消灭蚊虫孳生地承包措施，与各施工班组签定检查、监督约定，保证措施落实。

⑤生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

十七、项目管理组织架构

项目经理

安全主管

材料供应部

技术部

核算部

施工队长

安全员

资料员

后勤处

综合处

公

司

现场安全

架子工组

其它

管工组

电工组

质量管理处

项目管理组织架构表

十八、产品质量保证承诺

本项目按国家有关规范及招标要求验收，保证工程一次性通过验收。

十九、质量检验标准

本工程属于综合项目，在施工过程中为完成质量要求，必须做好以下工作：

1、施工质量严格按照设计及相关规范规定要求。

2、所有材料必须符合质量标准的要求,并且具备质量证明书。

3、参加特殊工作必须具备合格证方可上岗操作。

4、必须按图施工，严格按照相关工程师的施工设计进行制作与安装。

二十、防止质量通病的措施

预制保温管保温层呗破坏现象。平整施工场地和材料堆放场地：场地应无碎石等杂物，防止损坏保温层。管顶以上500毫米以内，不得回填大于100毫米的石块、砖块等杂物。

采暖管道焊接质量问题，防止质量通病措施

1.钢管检查

a、钢管的规格、材质应符合设计规定，并具有生产厂家的合格证书、材质单。

b、钢管表面应无显著锈蚀,无裂纹重皮和不良等缺陷。

2、下管：

下管前事先清理管内杂物,并将管子铁渣铁锈、灰尘等物清刷干净，露出金属本色。用吊车下管，吊带宽应大于5厘米，下管时不得损坏保温外壳等现象。

3、对管:

a、用斤不落吊管调平、调直，设计标高定位、对口，不得用螺栓强力拉紧和夹焊金属填充物等方法对接，分段对接管道，每对接一段用卷扬机拽入一段。管子及管件对口前应检查坡口的外形尺寸和坡口质量，坡口表面应整齐光洁，不得有锈皮、焊渣和裂纹及其它焊接质量的杂物，没有坡口的管口应按规定切出坡口及钝边（V形坡口按55度——60度切除坡口）。不合格的管口应进行修正，用角磨机磨平。

b、对口间隙:壁厚≥10毫米时间间隙为2.0-3.0毫米,允许偏差为+1.0毫米。

c、对口错口:壁厚12-14毫米,错口为≤1.5毫米。

4 管道焊接：

a、首先对焊条进行烘干处理，焊前将管道上的冰、霜、雪等杂物清除，然后对焊口部位按照相关技术规范进行预热处理。

b、手工电弧焊接钢管及管件时，进行双面焊。

c、管道焊接焊口应按焊接操作规范要求进行，防止受热集中而生产附加应力。

d、多层焊完后应清除熔渣、飞溅物等，并进行外观检查，发现缺陷必须铲除重焊，不得在焊完的管道上敲打。

e、在工作现场做好防风、防雨措施，焊接时应保证焊接自由收缩，防止焊口的加速冷却。

f、焊缝加强面宽应焊出坡口边缘2-3毫米，加强面高度（固定口）为2-3毫米，并不大于壁厚40%。

g、外观焊缝表面光滑、宽窄均匀整齐，根部焊头透，无裂缝、焊瘤、咬肉，焊口附近有焊工号码。

h、安装管道间歇时，为了防止泥土及其它杂物进入管内，应用盲板将管口临时盲上，安装完成时，应同时将管内杂物清理干净。

PE给水管焊接通病开焊，防止措施:

1. 在寒冷气候（-5℃以下）和大风环境条件下进行连接操作时，应采取保护措施，或调整连接工艺。
2. 聚乙烯给水管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接前，应将管材和管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。
3.聚乙烯给水管道连接时，管端应洁净。每次收工时，管口应临时封堵。
4.聚乙烯给水管道连接结束后，应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工，返工重新进行接头外观质量检查。
5.热熔连接
5.1热熔连接前、后，清洁焊接表面和加热工具。焊接表面污物应用洁净棉布擦净，加热工具上的聚乙烯残留物只能用木质刮刀切除。
5.2 检查对接焊机是否与管材直径和规定的对接焊周期匹配。
5.3  热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定，对接焊温度通常在200℃——235℃之间。
5.4 热熔连接保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂和管材管件生产厂的规定，在保压、冷却时间不得移动连接件或在连接件上施加外力。
5.5 热熔对连接应符合下列规定：
       1）在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。
       2）移动可动夹具，将管材、管件连接面在铣刀上刨平，取下铣刀，检查管端连接面，使其间隙不大于0.3mm。
       3）校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。
       4）将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直到融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。
       5）加热完毕，待连接件应迅速脱离对接连接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成均匀凸缘。

外网排水常出现不通现象，分析原因：倒坡或管道近杂物等堵塞管道，防止办法，标高一定要超好，安装完的敞口部分要封堵良好。

外网施工中出现钩坏地下成品现象。在挖沟前首先对线路上地上、地下障碍用坑探探明，然后做好地上障碍物的清除及地下所有管线的保护工作。避免出现钩坏地下成品。