第一章  编制依据	7

1.编制目的	7

2.本施工组织设计的编制依据	7

第二章   综述	7

1.工程概况	7

2.工程相关职责要求	8

3.主要内容	8

4.工期目标	8

5.质量目标	8

6.项目管理目标	8

7.安全目标	9

8.施工环境和文明施工目标	9

第三章   施工力量	9

1.施工组织人力资源安排	9

1.1项目设计、施工实施班子人员的组织配备	10

1.2项目设计人员组成	10

1.2.1组织目的	10

1.2.2项目人员控制	10

1.2.3 项目班子工作重点	10

1.3项目施工人员组成	10

1.3.1组织目的	10

1.3.2项目人员控制	11

1.3.4项目班子工作重点	11

2.主要施工、检测设备的选用和配备情况	12

2.1施工机械设备的选用	12

2.1.1机械设备的选型	12

2.1.2机械设备的主要性能参数	12

2.1.3机械设备使用、操作要求	12

2.2检测设备的选用	13

2.3施工机械、检测设备的安全性能	13

2.4 施工机械的进场计划	14

2.5施工装备及检测设施清单	15

第四章   工程管理	15

1.项目管理	15

2.商务管理	16

3.设计管理	16

4.施工管理	16

5.工程的技术管理	17

5.1技术管理体系	17

5.2技术管理内容	17

5.3技术管理具体措施	18

6.工程质量管理	19

7.安全生产管理	20

第五章  工程进度计划及保证措施	20

1.施工进度计划	20

1.1工期要求	20

1.2施工工期进度表	20

1.3施工进度计划的调整和修正	21

1.4施工配合	21

1.5施工进度计划总表	21

1.6安防系统施工进度配合建议	21

2.劳动力投入计划表	21

3.工程施工进度保证措施	22

3.1施工组织措施	23

3.2施工管理措施	23

3.3材料供应措施	24

第六章   施工组织部署及计划措施	24

1.施工准备	24

1.1施工场地及条件准备	24

1.2人员准备	24

1.3物料准备	25

1.4主要设备、材料进场计划	25

1.5施工机具准备	26

1.6技术准备	26

2.项目变更管理措施	27

3.质量保证措施	27

3.1质量保证体系	27

3.2质量方针和质量目标	28

3.3质量管理职责分配	28

3.4施工质量通病	29

3.5质量保证措施	30

4.安全施工保证措施	32

4.1安全施工章程	32

4.2施工安全保证措施	32

5.文明施工保证措施	33

5.1组织管理措施	33

5.2健全管理资料	34

5.3现场管理措施	35

5.4减少扰民的措施	35

5.5施工协调配合的措施	36

6.防火控制措施	38

7.临时用电安全措施	38

7.1要求采用“三相五线制”输电系统	38

7.2线路敷设	39

7.3工地现场配电箱和开关箱的配置要求	40

7.4妥善设置接地极	40

7.5日常巡查	41

8  机械设备安全管理措施	41

8.１．正确选型，合理调配	41

8.2．正确使用，及时保养，“用养修”相结合	41

8.3 做好特种设备的安全检测	43

8.4　人员培训，持证上岗	43

8.5　老旧设备淘汰	44

9.造价控制措施	45

第七章 工程技术资料整编	45

1.编制目的	45

2.编制依据	46

3.工程技术资料分类	46

4.工程技术资料的内容	46

5.竣工技术资料的整编	48

第八章   施工方案及施工工艺标准	50

1.工程准备	50

2.施工方法	50

2.1线槽内配线	50

2.2设备安装	51

2.3接地施工方法	52

2.4系统调试	53

3.施工方案	53

3.1工程重点、难点分析	53

3.2 施工流程	55

3.3闭路电视监控系统施工方案	59

3.3.1闭路电视监控工程前期管线施工督导	59

3.3.2闭路电视监控的连线安装	59

3.3.3摄像机的安装	60

3.3.4监控室布局	61

3.3.5监控机柜和操作台的安装	62

3.3.6监控系统的配电	63

3.3.7监控系统的接地与安全保护	64

3.3.8监控系统运行与检测	64

3.3.9监控系统工程验收	68

3.4、门禁管理系统	69

3.4.1系统安装	69

3.4.2系统调试	69

3.4.3系统测试、运行验收	70

3.5 可视对讲系统	70

3.5.1 设备安装	70

3.5.2  系统调试	72

3.6、 结束语	73

3.7、施工中加固措施	73

3.8、冬、雨季施工措施	74

第九章  技术培训	74

1.培训	74

1.1 培训计划简介	74

1.2 培训对象分类	75

1.3 培训应达到的目的	75

1.4 培训内容	76

1.4.1培训具体内容	76

1.4.2培训具体计划安排	77

第十一章 技术支持及售后服务计划	78

1.技术支持体系架构	78

2.售后服务承诺	80

3.保修期满后维护服务	82

# 第一章  编制依据

# 1.编制目的

为更好地控制***********工程施工的进度、工程质量，让相关部门的领导可以及时了解和掌握项目进展情况，我司项目小组针对工程实际情况，结合以往丰富的工程经验，运用科学的工程管理方法，先进的工程管理理念，制定本施工组织方案。

# 2.本施工组织设计的编制依据

(1)***********工程招标文件；

(2)业主提供的的设备、弱电图纸；

(3)国家及山东省的有关规范、规程和标准及强制性标准；

(4)山东省安全生产、文明施工的规定；

(5)国家及山东省的有关标准、图集；

(6)公司ISO9000质量管理体系《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》；

(7)《中华人民共和国建筑法》；

(8)《中华人民共和国安全生产法》；

(9)《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）；

(10)《建设工程质量管理条例》。

# 第二章   综述

# 1.工程概况

*********工程位于***市***区#####，。总建筑面积11.3万多平方米。

# 2.工程相关职责要求

根据《***********工程招标文件》要求，本系统包括弱电系统(对讲和车库管理除外)的设备材料供应、运输、安装、调试、试运行、保修和售后服务。

# 3.主要内容

施工组织设计的主要内容是：

- 施工组织人力资源安排

- 主要施工、检测设备的选用和配备情况

- 工程管理主要内容

- 施工管理和技术人员配备计划

- 劳动力、材料、施工机械配备和进场计划

- 施工现场平面布置图

- 工期、质量保证措施

- 保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施

- 工程施工中的重点、难点和特殊部位的处理方法和措施

- 工程验收方案

# 4.工期目标

根据招标文件的要求,结合本工程的特点，我公司承诺：在保证质量目标的前提下，通过在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心组织，确保在300个日历日（开工日期：具体日期以监理下达的开工令为准）内完成全部工程。

# 5.质量目标

通过精心设计、施工和调试，使***********工程符合国家质量验收标准，达到合格工程，满足招标文件的质量要求。

# 6.项目管理目标

全面贯彻ISO9001《质量管理和质量保证标准》，将根据我公司制定的《质量手册》和《程序文件》，建立完善的质量保证体系，消除不合格品，提供满足用户需求的产品。

针对本工程的特点，对施工过程中与质量有关的全部环节进行管理和控制，使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键的部位和过程设置质量控制点。

# 7.安全目标

完善安全措施，提高安全意识，坚决杜绝死亡和重伤事故发生。

# 8.施工环境和文明施工目标

树立现场全体员工环保意识，保持施工现场周围清洁的环境，最大限度减少对环境的污染，文明施工。

# 第三章   施工力量

# 1.施工组织人力资源安排

我公司作为建筑智能化系统的专业承包企业，已先后在一批大中型建设项目的弱电智能化系统中担任总承包，同时也实施了大量规模造价较大的安防系统工程。我公司在技术力量、项目管理及工程质量管理等方面在业内有明显的优势，对大中型建设项目的质量、进度、造价等各个方面能进行有效管理和控制。

我公司一旦中标，将为本项目投入最富经验的人员，对项目进行精心设计、安装、调试和管理，并保证整个项目质量、进度和安全等目标得以全面实现。我们将组建最佳承包管理项目组，适应项目管理要求

根据本工程项目管理需要，组建的承包管理项目组，项目组的人员大都是参加过大型项目施工、经验丰富的各部门骨干，项目组将由项目经理、技术负责人、设计工程师、商务负责人等人组成。管理班子的组织体系和人员配、突出了加强指导、协调和管理能力。

## 1.1项目设计、施工实施班子人员的组织配备

我们会派出一个强大的项目组来完成此次工程，在现场由项目经理负责。

## 1.2项目设计人员组成

### 1.2.1组织目的

为了使本工程成为一个优质的样板工程，首先要有一个好的设计方案。本次设计由项目总设计负责，在各个单项设计人员做好自己本职工作的同时，由总负责人协调好各项子系统的设计工作，高标准、高质量、高效率完成本次设计，是本次设计更有针对性，最大限度实现业主方的设想。

### 1.2.2项目人员控制

- 总设计人要求有较强专业知识，有相当丰富的设计经验和组织能力，在数个类似工程的担当过设计负责人。

- 设计负责人也要求有较强专业知识，同时有一定的组织、协调能力。

- 子系统设计人员要求对所做系统有着深刻的认识，丰富的设计经验，良好的配合沟通能力。

### 1.2.3 项目班子工作重点

做好投标前的设计工作，做好工作进度及人员安排。设计过程中做好配合工作，有效地组织好我方设计人员的设计工作。待系统设计完成，经过负责人审核后汇总。经过数次的反复推敲最后向项目总设计和技术总监汇报情况，方可最后定稿。

## 1.3项目施工人员组成

### 1.3.1组织目的

为了使本工程成为一个优质的样板工程，更好的地组织好承包方、用户、监理及其他有关单位的协调工作，成立了专门的项目班子，明确其各自职权。尽最大努力，权利做好自己本职工作的同时，协调好各方的工作，一定要高标准、高质量、高效率完成本次工程。

### 1.3.2项目人员控制

1)  项目经理要求技术过关，有较强专业知识，有相当的丰富施工经验和组织能力，在数个类似工程的担当过项目经理。

2)  施工员熟悉布管线施工工艺，有一定的组织、协调能力。

3)  施工员都应符合培训上岗要求，都经过安全教育培训和实践锻炼，特殊工种人员都持证上岗。

- 各系统安装、调试、质量监督人员对所负责系统有丰富的安装调试经验，且有着对各系统良好的配合经验。

弱电施工需要搭建一个完整的施工队伍，由施工负责人管理。

| 施工人员人数 | 15-35人 |
| --- | --- |
| 主要任务 | 服从项目经理及施工队负责人的指挥，在施工过程中承担所有桥架及管线敷设、设备安装、系统调试等工作 |
| 技术水平 | 这是一批成熟的队伍，在一起承担过数个重点工程，所有工程均高质量、高效率的完成，得到业主的好评。值得信赖 |
| 主要业绩 | 参加过多次重点项目的施工、调试等，且都顺利完工 |

### 1.3.4项目班子工作重点

做好施工前的准备工作和施工进度计划安排。施工过程中做好施工现场的管理工作，有效地组织好我方与业主，建设单位、监理及有关单位的协调工作，抓好施工队伍的安全文明施工管理工作。向公司上级汇报工程施工情况、进度，向下传达公司有关在施工过程中的任务和要求，全程控制项目施工全过程的质量问题，安排好项目施工人员的工作和任务。

# 2.主要施工、检测设备的选用和配备情况

## 2.1施工机械设备的选用

机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代化施工中必不可少的设备，对施工项目的进度、质量均有直接影响。因此，在考虑选用施工机械设备时，需综合考虑施工现场的条件、机械设备性能、施工工艺和方法、建筑结构形式、施工组织与管理、经济等方面的因素；使施工所用机械设备能合理装配、配套使用、有机联系，充分发挥机械设备的效能，力求获得最好的综合经济效益。

机械设备的选用，应着重从机械设备的选型、机械设备的主要性能参数和机械设备的使用操作要求等三方面予以控制。

### 2.1.1机械设备的选型

机械设备的选择，应本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，贯彻执行机械化，半机械化与改良工具相结合的方针，突出施工与机械相结合的特色，使其具有工程的适用性，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。

### 2.1.2机械设备的主要性能参数

机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要能满足需要和保证质量的要求。

### 2.1.3机械设备使用、操作要求

- 合理使用机械设备、正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。

- 机械设备在使用中，要尽量避免发生故障，尤其是预防事故损坏（非正常损坏），即指人为的损坏。造成事故损坏的主要原因有：操作人员违反安全技术操作规程和保养规程；操作人员技术不熟练或麻痹大意；机械设备保养、维修不良；机械设备运输和保管不当；施工使用方法不合理和指挥错误，气候和作业条件的影响等。

- 因此，公司制定下列五项标准，来严格规范操作人员，及时做好防范工作：

- 完成任务好：要做到高效、优质、低耗和服务好。

- 技术状况好：机械设备经常处于完好状态，工作性能达到规定要求，机容整洁和随机工具部件及附属装置等完整齐全。

- 使用好：认真执行以岗位责任制为主的各项制度，做到合理使用、正确操作和原始记录齐全准确。

- 保养好：认真执行保养规程，做到精心保养，随时搞好清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

- 安全好：认真遵守安全操作规程和有关安全制度，做到安全生产，无机械事故。

## 2.2检测设备的选用

由于弱电系统的专业多、专业性强，有着特殊的工艺与专业要求，从而使得智能系统的测试工具选择也有着特殊的要求和专业的要求。

## 2.3施工机械、检测设备的安全性能

- 在施工过程中，施工机械的不安全状态也是很容易出现的，但是都与人的不安全行为或人的操作、管理失误有关。往往在机械的不安全状态背后，隐藏着人的不安全行为或人为失误。

- 针对施工中机械设备的不安全形成与发展，在进行施工设计、工艺安排、施工组织与具体操作时，采取有效的控制措施，把机械设备的不安全状态消除在施工进行之前，或引发为事故之前。

- 消除施工过程中的不安全状态，是在项目施工进行中所必须的，是“预防为主”方针落实的需要，也是生产组织者所应尽的责任。

对施工机械及检测设备的使用，本公司将严格遵照相关管理规定来实施。

- 在使用施工机具及检测设备前，必须做到经验收合格以后才能使用（安全防护装置齐全）。

- 应极大限度地杜绝在工艺过程、操作过程中因人为的操作失误而导致的机械设备的故障，并造成严重的后果。

- 保证在出现人为失误或险情之后，具有控制失误后果的能力，不致发生更大的危险，以及严重地影响到施工进度的进展。

- 若机具设备发生故障、出现失误，应防止引起其它的故障和失误，或者其它机械设备的故障和失误，避免故障或失误的扩大与恶化。

- 机具设备发生故障、出现失误后，能以最快速度，以最有效的解决方式来排除故障，弥补失误，做到不影响整体的施工进度。

- 对大型施工机械的装、拆提出以下要求：

- 必须由有装、拆资质的专业施工队伍进行作业；

- 装、拆前要制定方案，方案须经上级审批通过；

- 对装、拆人员要进行方案和安全技术交底；

- 装、拆人员须持证上岗，并派育监护人员和设置装、拆的警戒区域。

- 安装完毕后，企业应进行验收。经行业指定的检测机构检测合格后方能投入使用。

## 2.4 施工机械的进场计划

机械进场将分阶段分步骤进行：

由于本项目系统工程量大，工期紧张，所以在开工之前将让所有涉及到安装的各个施工机械设备进场，这样能确保开工以后的施工进度。在机械设备进场之前我们将与业主和土建总包方做好协商，提前解决好设备摆放问题，安排仓库。

在系统进行调试之前，所有相关子系统所需的调试设备将提前进场，进行校验，确保调试工作的顺利进行。

## 2.5施工装备及检测设施清单

| 序号 | 机械、仪器、设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 额定功率KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 联想 | 2 | 中国 | 0.4 | 稳定 |  |
| 2 | 数字示波器 | TEKTDS5200C | 2 | 中国 | 0.2 | 稳定 |  |
| 3 | 数字万用表 | HPE1412 | 4 | 中国 | 0.1 | 稳定 |  |
| 4 | 万用表 | 500型 | 4 | 中国 | 0.1 | 稳定 |  |
| 5 | 对讲机 | MOTOROLA | 8 | 中国 | 0.15 | 稳定 |  |
| 6 | 电锤 |  | 4 | 中国 | 0.2 | 稳定 |  |
| 7 | 手电钻 | JI2-SD05-BA | 8 | 中国 | 0.3 | 稳定 |  |
| 8 | 24V交流稳压电源 | PS-10 | 4 | 中国 | 0.1 | 稳定 |  |
| 9 | 12V直流稳压电源 | XD-S412 | 4 | 中国 | 0.1 | 稳定 |  |
| 10 | 快速烙铁 | 20W | 4 | 中国 | 0.1 | 稳定 |  |
| 11 | 吸锡器 |  | 4 | 中国 | 0.1 | 稳定 |  |
| 12 | 套装工具包 |  | 20 | 中国 | 0.05 | 稳定 |  |
| 13 | 套装内六角工具 |  | 6 | 中国 | 0.05 | 稳定 |  |
| 14 | 手枪电钻 | 龙牌 | 4 | 中国 | 0.4 | 稳定 |  |

# 第四章   工程管理

我公司在多年的发展中不断探索工程实施的模式，实现了将由本公司设计、工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式。在多年的发展中承接了大量的智能化系统总包业务，现将我公司的工程管理主要内容做一介绍：

# 1.项目管理

在项目实施过程中，一方面需要与建设单位、各个专业施工单位进行协调，另一方面还要制定出最佳的工程进度计划，控制进度、监督质量、搞好安全生产。在不同工程阶段下资源的配置、组织与协调、质量安全生产是我公司在项目管理中的重点：

- 人力、财力、物力资源的调配

- 设计、施工、服务环节的进度监管

- 设计、施工、服务环节的质量监管

- 设计、施工、服务环节的安全监管

- 对遵守法律法规的管理

# 2.商务管理

取得智能弱电承包合同以后，需要及时确定选择合格的设备材料供应厂商并且向其发出定单；合格的产品、充足的供给、及时的货期是商务管理的核心。

- 承包合同、商品定单等文件的管理

- 设备供应商的制度

- 商品货期的制定与控制

# 3.设计管理

工程的深化设计好与坏是取得一个优良工程的前提。通过与建设单位、设计单位的沟通，对用户需求进行分析，理解设计单位的设计思想、了解用户的实际需求，才能做出用户满意的深化设计方案。我公司将派出富有经验的专业技术工程师小组来完成深化设计。在弱电系统工程设计中，坚决执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范，遵照竞争性谈判文件的要求进行深化设计：

- 技术标准和规范的建档

- 系统设计说明文档

- 系统设计图纸

- 系统施工图纸

- 系统软件设计与组态文档

# 4.施工管理

在施工过程中，除了要求施工和技术符合规范以外，其中也涉及其他专业的管理内容，工程的施工管理之所以必不可少，关键在于它的协调和组织的作用，我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作：

- 工程的资格管理（单位资质、人员资格、工具合格）

- 设备材料的管理（材料审批、验收制度、仓库管理）

- 施工的进度管理（进度计划、进度执行）

- 施工的质量管理（验收制度、成品保护）

- 施工的安全管理

- 施工的界面管理

- 施工的组织管理

- 工程的文档管理

# 5.工程的技术管理

工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程，我公司将派出富有经验的专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范，严格按照智能弱电系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理，其管理内容重申如下：

- 技术标准和规范的管理

- 安装工艺的指导与管理

- 调试作业与管理

技术管理是工程施工管理的重要组成部分，工程管理活动各个方面都涉及许多技术问题。技术管理工作所强调的是对技术工作的管理，即运用管理的职能去促进技术工作的开展，保证施工生产顺利进行，使工程达到工期短、质量好、成本低的目标。

## 5.1技术管理体系

我公司将在***********工程的技术管理中设立三级架构。第一级为技术负责人，全面负责工程的技术管理工作；第二级为项目经理，指定技术管理章程及管理制度，并根据分工负责本小组内的技术组织和协调。第三级为现场工程师，负责技术管理措施的具体实施。

## 5.2技术管理内容

- 贯彻技术标准和规范

技术标准和章程是工程技术管理依据和基础，也是标准化的重要内容。正确制定和贯彻执行技术标准和章程是建立正常的生产秩序、圆满完成工程任务的前提。

- 技术标准

技术标准是由国家或有关部委、地方政府制定颁发的，属于法令性文件。可据此进行施工组织、施工检验和评定工程质量等级。针对弱电智能化工程，技术标准主要由设计规范和施工验收规范组成。

- 技术章程

为保证技术管理的严密和可靠，我司将针对本工程制订一系列技术管理章程。

## 5.3技术管理具体措施

- 技术管理人员配备

在项目组的架构中，设有技术总监和技术负责人，并同时指导技术工程师负责执行设计方案中的相关技术指标。

- 图纸会审

图纸会审是技术准备工作的核心，任何技术差错和隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成生命财产和经济的巨大损失，因此作好图纸的会审工作对减少设计失误，保证设计质量具有重要作用。

图纸会审由业主、设计人员、施工人员参加，会审结果应形成纪要，由业主、设计、施工三方共同签字，作为施工图的补充技术文件。

- 技术交底

技术交底包括设计单位与业主、施工单位之间；施工单位内部设计工程师与现场工程师施工班组长之间；班组长与工人之间等不同层次。技术交底工作应分级进行，分级管理。

施工前的技术交底，主要指施工单位内部设计工程师与现场工程师；现场工程师与施工班组长之间的技术交底。技术交底工作的目的有两方面：一是为了明确所承担施工任务的特点，技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数，以利于有计划、有组织地多快好省地完成任务，施工班组长可以进一步帮助工人理解消化图纸。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制的工具等作详细的说明，使责任明确，各负其责。

在工程实施中将建立完整的技术交底制度，工程开工前或分部分项工程施工前均做好施工技术(工艺)交底工作，把设计要求和施工要求贯彻到施工基层，使施工技术骨干完全把握设计意图，从而保证技术的实现。同时我们要求施工过程中严格按图施工，务求施工完整、准确地体现设计内容。

- 设计变更

在施工过程中，任何设计变更必须由承包单位、业主、监理三方同意，并在设计变更文件上签字确认，方能施工。同时做好变更文件的归类存放工作。

- 建立和健全技术原始纪录

技术原始纪录，包括材料、构配件、工程质量检验纪录，设计变更纪录和施工日志等。技术原始纪录是评定产品质量、技术活动质量及产品交付使用后制订维修、改建方案的重要技术依据。

- 建立工程技术档案

工程技术档案的建立、汇集和整理工作应当从施工准备开始，直至交工为止，贯穿于工程全过程之中。凡列入技术档案的技术文件及资料必须如实地反映情况，不得擅自修改、伪造及事后补做。技术文件和资料要经各级技术负责人正式审定后才有效。

# 6.工程质量管理

工程质量管理是我司各项工地工作的综合反映，我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节，确实作好质量控制、质量检验和质量评定：

- 施工图的规范化和制图的质量标准

- 管线施工的质量要求和监督

- 配线的质量要求和监督

- 配线施工的质量要求和监督

- 调试大纲的审核、实施及质量监督

- 系统运行时的参数统计和质量分析

- 系统验收的步骤和方法

- 系统验收的质量标准

- 系统操作与运行管理的规范要求

10、系统的保养和维修的规范和要求

11、年检的记录和系统运行总结

# 7.安全生产管理

安全生产管理是工程保质保量、如期完工所必不可少的，我方将会在实际施工中作好以下几个安全生产环节，确实作好安全生产控制、检查：

- 进入工地的人员安全

- 仓储设备的安全保管

- 安装设备的成品保护

# 第五章  工程进度计划及保证措施

# 1.施工进度计划

## 1.1工期要求

根据招标文件的要求,结合本工程的特点，我公司承诺：在保证质量目标的前提下，通过在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心组织，确保在300个日历日（开工日期开工日期:具体日期以监理下达的开工令为准）内完成全部工程。

## 1.2施工工期进度表

***********工程系统较为复杂，因此本智能化系统工程实施中管线施工工程量较大，另外设备安装及调试的工程量占70%总工程量，因此，我公司将以不影响整项工程进度为原则，在业主的统一安排下，根据业主要求的工程进度进行施工及和其他单位进行施工配合。

具体施工工期安排详见附录的“***********工程进度计划表”。本次进度计划表只包含系统的设备供货、安装、调试、验收计划。

## 1.3施工进度计划的调整和修正

在具体实施过程中，弱电安防系统施工进度计划还应根据土建、装潢及其他施工单位的施工情况及时作必要的调整。

## 1.4施工配合

在业主的统一安排下，配合***********工程内各相关施工、管理、监理单位，组织弱电智能化工程施工，服从协调管理，保证施工规范美观。

## 1.5施工进度计划总表

附后。

## 1.6安防系统施工进度配合建议

各子系统的施工存在互相交叉制约的关系，因此协调各子系统进度计划将有利于总进度计划的实现。我司根据总体施工进度制定出在本次竞争性谈判范围内的安防系统的施工进度，以后将根据实际情况作具体调整，并和各专业保持密切联系，以保证总进度计划的实现。

# 2.劳动力投入计划表

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电管疏通 | 电线电缆敷设 | 电线电缆校对 | 设备安装 | 子系统调试 | 大系统联调 | 系统试运行 | 管理培训 |
| 普工 | 9 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 |  |
| 技工 |  | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 |
| 现场督导 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 安装工程师 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 测试工程师 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |
| 培训工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

# 3.工程施工进度保证措施

| 工种、级别 | 设备管线安装 | 外围设备安装 | 机房控制设备调试 | 竣工资料整理，培训，竣工准备 | 竣工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普工 | 20 | 10 |  |  |  |
| 技工 | 15 | 15 | 20 |  |  |
| 现场督导 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 安装工程师 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 |
| 测试工程师 |  |  | 6 | 4 | 2 |
| 培训工程师 |  |  |  | 3 | 2 |

我公司以土建、电气、暖通、给排水等专业的各有关施工单位的进度为依据，按照合同工期安排制定好我方工程的施工进度计划，分阶段、分区域安排工作量。每周都有下周的施工周计划上报公司工程技术负责人。本着灵活、有序和原则，安排好工程施工进度。在主体施工阶段，土建、安装、调试的工作量都比较大，安装正处于全面铺开的时期，要及时与土建及其它单位做好质量、进度的协调，定期召开协调会议，在总包单位的统一指挥下，采取立体交叉作业、流水作业等方式，严格按计划落实各节点部我公司施工班组分为两班：管线组和桥架安装组，将同时进行施工，其中有交叉作业，主要以装潢进度为准。作业方式先平面水平布管桥架做完再垂直井道。

根据业主及装潢、土建、安装的进度来安排本项工作，我们认为，只有把这些系统的需要协调的技术难点、重点提交给项目相关方并在工程实施中得到较好的落实，才能保证整个弱电系统保质按期完成。

我公司依照系统规范和系统性能要求进行系统安装调试，依照规程请建设单位，设计单位、用户、监理及有关行业标准．招投标及合同进行验收。工程完工，经验收合格后，办理竣工和移交业主的正式手续，并将有关资料及竣工图纸移交给建设及相关用户，并将该工程列入公司售后服务目录。

## 3.1施工组织措施

- 在施工组织上我们将在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。

- 加强施工准备，这是保证施工顺利进行的前提，包括技术准备、组织准备、物资准备以及作业条件的准备等。

- 认真熟悉建设文件，掌握工艺流程、设计要求、适用规范和工期要求，编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图，关键工期要准时到位。把工期目标按网络控制节点分解到各施工队、班组，实行部位承包，明确各自的职责和目标。

- 在总包和监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下，各有关施工单位密切协作、统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉，为其它施工单位创造施工条件。

- 确保施工所需劳动力。安装工作面铺开，进入施工高峰期后，各专业可以组织两套队伍，日、夜两班进行突击，以解决前期配合阶段施工面不足和施工总工期相对较短的矛盾。

## 3.2施工管理措施

建立施工管理组织机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为目标的工程项目施工管理，在统一指挥下，工程项目经理对工程进度负直接责任。

教育施工人员把智能建筑产品交付使用是我们企业的宗旨，对重要项目，确保工期不仅关系着本企业的信誉，还体现着我们公司的形象和凝聚力，激励职工充分发挥积极性和创造性是确保工期至关重要的环节。

注重现场管理。施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量好坏，在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工，严格按设计要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明施工秩序，完善施工资料的积累和传递机制。

## 3.3材料供应措施

材料供应和设计出图、变更情况以及相关施工单位的进度情况、气候条件等方面，都是影响工期的不可忽视的因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。出现上述不利因素在目前较为普遍，对安装工程工期更大，我们一方面要与有关部门密切联系统，尽早排除不利因素，另一方面，要打开一切可以施工的工作面进行作业。

# 第六章   施工组织部署及计划措施

***********工程楼智能化工程按时间可以划分工程施工阶段、工程验收阶段、售后服务阶段。工程施工阶段又可细分为：深化设计阶段、现场施工阶段、系统试运行阶段。工程验收阶段又可细分为：业主验收阶段、竣工验收阶段。作好工程的整体部署及各阶段的组织部署，作好人员、物资、技术等各方面资源的准备，并且合理安排各阶段工作之间的衔接关系,对顺利完成工程任务具有重要意义。

# 1.施工准备

## 1.1施工场地及条件准备

根据工程的施工特点，对施工区布置临时设施，如：仓库、现场办公用房等。

临时设施主要包括工地办公室和材料库两部分。其中工地办公室确保为管理人员和施工人员提供一个办公和休息的场所；材料库确保材料堆放合理有序，方便管理与搬运。

## 1.2人员准备

根据工程设计及项目管理经验，我司组建组织机构并配备相关人员。工程领导小组，下设项目总监、技术总监、技术负责人、商务负责人、项目经理、项目副经理、质量管理员、安全管理员、材料管理员、资料管理员、后勤管理员等。

工程技术和施工人员的配备详见劳动力计划表。

## 1.3物料准备

- 编制供应计划

系统主要设备材料详见系统设备清单。

- 各类资源组织

a、供应商的选择

根据供应计划及供应协议规定，在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期，并符合以下原则：质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推，按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系，有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉。

b、签订购销、加工合同

各类购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规定，符合经济法的规定，并归入经济档案，编制合同履行情况登记表。

c、进口物资的组织

进口物质按规定进行报关、理货、商检、运输、验收及履行其他业主委托的义务。

## 1.4主要设备、材料进场计划

本工程系统较为庞大，若全部设备材料同时进场，将没有足够并且安全的场地存放，因此做好主要设备、材料进场计划尤为重要。

- 对于大型设备应提前做好计划，尽可能做到及时到货及时报验及时安装；

- 对于桥架管线系统，若没有足够的场地妥善存放，可以按照工序分批进场，但应在该工序施工前一周内到货，至少在施工前三日完成进场报验；

- 其他系统的设备、材料，可以分别分成前端和后端两批进场，但应按照施工进度计划，在前端或后端设备安装前一周内到货，至少在施工前三日完成进场报验；

- 对于常用的辅材，应做适当库存或增加原有库存数量，以备及时按需领用。

## 1.5施工机具准备

弱电施工一般不需要大型机电设备，所用设备多为小型电动工具、调试或测试用的仪器设备。这些设备或仪器一般占地很小，耗电很低，不够成对施工现场的场地和用电的较大影响，一般不需要作进场计划和申报，根据施工进度需要随时进场和随时离场。

为保证质量和工效，对拟投入该工程的各类工机具、仪器仪表保证数量并进行保养和校验，确保其工况良好。制订工机具管理和使用办法，落实专人保管，统一调度。

主要施工设备、仪器详见附表。

## 1.6技术准备

- 深化设计

深化设计是工程最重要的环节之一，设计质量直接关系到业主需求、施工质量、工程进度、工程验收等工程要素。

整个深化设计过程将由设计负责人管理，项目、技术总监督导，有组织、有步骤地进行，并按照系统的性质、规模大小、重要程度、特殊要求等进行设计，设计过程实行多级、多次的审核制度。对于涉及面广、设计人员不能定案的问题，应由业主监理、项目组和施工单位共同协商解决办法。

深化设计的最终成果直接体现在施工图纸上。

- 图纸会审和技术交底

图纸会审是技术准备工作的核心，任何技术差错和隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成生命财产和经济的巨大损失，因此作好图纸的会审工作对减少设计失误，保证设计质量具有重要作用。

图纸会审由业主、设计人员、施工人员参加，会审结果应形成纪要，由业主、设计、施工三方共同签字，作为施工图的补充技术文件。

技术交底包括设计单位与业主、施工单位之间；施工单位内部设计工程师与现场工程师施工班组长之间；班组长与工人之间等不同层次。技术交底工作应分级进行，分级管理。

施工前的技术交底，主要指施工单位内部设计工程师与现场工程师；现场工程师与施工班组长之间的技术交底。技术交底工作的目的有两方面：一是为了明确所承担施工任务的特点，技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数，以利于有计划、有组织地多快好省地完成任务，施工班组长可以进一步帮助工人理解消化图纸。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制的工具等作详细的说明，使责任明确，各负其责。

技术交底的主要内容包括：施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料的性能和操作使用方法，预埋部件注意事项；技术交底应做好记录。

- 技术资料的准备

技术资料的准备是技术准备工作的重要环节。其主要内容包括：招投标文件、合同、设计方案及图纸、相关技术规范，产品资料等。

# 2.项目变更管理措施

对项目实施过程中个别项目的变更，则必须由项目部门提出详细的变更需求，通过各方面审核签证通过后，方可进行变更设计。

通过对变更审议，进行可行性讨论，在实施时建立变更文档。对可行的或确认的项目的变更，应及时通过受控文件下发给相关部门或成员，并按变更后的计划进行相关各细节的修改或调整。

# 3.质量保证措施

## 3.1质量保证体系

- 公司质量保证体系

我公司按照ISO-9001质量保证体系建立了文件化的质量体系，它包括《质量手册》、20个程序文件、操作层次的质量体系文件以及质量体系运行中的各种质量记录。

公司文件化质量体系的建立，极大地促进了公司质量工作有组织，有秩序的开展，公司对每一项业务和每一项工程，坚持按照ISO9001标准严格管理每一个质量环节，从合同控制、设计控制、文件和资料的控制、采购控制、设备及过程控制，确保了每一项业务和每一项工程自始至终的过程质量处于受控状态，为最终工程项目质量目标的圆满实现奠定了可靠的基础。

公司高度重视质量体系运行中产生的质量记录的收集、保存和管理，对质量记录格式以及从产生到归档的管理细致、严格，使之能充分反映公司质量体系运行的真实全貌，为不断开展质量改进活动提供了依据，也是实现工程项目质量可追溯性的重要依据之一。

- 工程质量保证体系

公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。

- 质量体系文件

  - 质量手册

  - 有关国家或专业标准规范

  - 质量记录文件：在工程实施过程中，由各项业务活动所产生的质量记录。如：检验、调（测）试及验收报告，工程总结，设计变更记录等。

## 3.2质量方针和质量目标

质量方针—以管理出效益，以质量要市场。

质量目标—在满足建设单位对总体工程质量的要求基础上，力争工程质量达到优良水平。按合同要求及有关的施工及验收规范施工，依据现行工程建设质量标准进行验收。

## 3.3质量管理职责分配

在工程领导小组指挥下，按照工程项目组的人员组成质量保证机构。负责监督指导规程、规范、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。项目组人员应履行以下职责：

项目管理组：负责从资源上为工程质量管理和保证提供必要条件，在保证工程质量的前提下，做好工程进度的控制管理工作，编制进度控制计划；负责工程对外联络工作，组织进度协调会，确保工程进度。负责工程文档、技术资料的归档和管理。同时负责材料设备的质量管理。

项目总指挥：对整个项目的进度、质量、安全实行全程控制，直接对领导小组负责。

技术总监：对工程设计质量和工程现场质量负技术责任，负责对工程系统设计质量和对工程实施质量组织评审，负责采取技术措施保证工程质量或解决工程质量问题，确保工程的技术质量水平满足工程需求。

项目经理：对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并作出决策，提出质量要求。

技术负责人：负责有关技术文件的编制，对总体实施技术方案设计和详细设计质量负责，确保设计质量符合规范要求，满足客户需要；参加工程技术问题的分析，提出解决方案；从设计上保证工程质量。

质量管理人员：负责组织制订工程总体质量控制计划；负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；对工程各阶段、各环节质量进行监督管理；协助开展检验、测（调）试及验收工作；汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持"四不放过"原则--即原因不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。

## 3.4施工质量通病

目前弱电安装工程最常见的质量通病主要有以下几类：

（1）施工管线不符合规范或要求；上道工序未经验收擅自进入下道工序；工程材料未经甲方验收同意擅自施工安装。

（2）设备安装没有按说明书（或系统设计）要求实施。或在未知设备尺寸情况下凭经验预留、开孔，由此造成安装不合格。

（3）线缆的布放长度不满足设计要求；设备终端预留的尺寸不协调、不统一。

（4）项目经理对系统的理解不完整（或偏差）；工程资料的不完整。

（5）现场设备安装不统一、不整齐。主要指安装于现场的各类面板和控制器（旋钮）。

（6）现场半成品保护问题。指在现场预留的带标签线缆、现场安装的各类面板。

（7）标识不清晰，且易脱落。

（8）接线凌乱，不整齐。

（9）预留导线长度过长或过短。

（10）现场仓储管理不符合要求；堆放不按类；用电不按业主或总包单位要求。

（11）仓储设备保管的安全性存在隐患和存放条件不符合设备要求。

（12）现场管理达不到要求：进入工地须戴安全帽、高处作业需佩戴安全带、用电安全符合业主的要求、电焊需申请动火证、抽烟、生活管理要求、文明施工。

## 3.5质量保证措施

（1）设计资料的规范化和制图的质量标准

在深化设计阶段，我司项目组将积极与业主、总包及监理联系，确定和完善用户需求，根据国家的有关规范和标准，在规范化、标准化的前提下，深化设计相关内容。

（2）严格控制采购管理

对采购计划进行审批确认后，再签订采购合同，到货时进行设备检验，必要时进行性能测试，确保将最适用的产品应用到工程项目中。

（3）系统设备调试的质量控制措施

- 系统设备调试之前必须要求各子系统制定本系统的测试大纲包括总则、测试目的、测试标准、测试仪器、测试内容、测试步骤。

- 只有对系统的设备全部安装合格的、符合测试大纲要求的、由系统主管部门审核通过的设备，才可进行调试工作。

- 对进行系统调试过的设备，必须作出测试报告。内容包括设备安装的检查、系统性能测试、测试内容、测试结果。

- 由项目经理组织有关人员对调试过程和结果进行评定，达到了设计标准，才认为调试通过。

（4）隐蔽工程验收

工程施工过程中上一道工序所完成工作将被下一道工序所掩盖前，将办理隐蔽工程验收手续。隐蔽工程验收前，各系统施工队应该自检，交现场相关的主管工程师进行复查，如不合格，则令其修整、返工，直到合格。

（5）成品保护

用与本工程的材料、设备等的从出厂、运输、中转到入场等各环节都应采取妥善的保护措施，防止运货过程中受到损坏，进场材料和设备都需严格审验（产品合格证、安装说明书）等证件是否合格，对进货时已破损、残缺的材料、设备绝对不能用于工程，应退回给供货单位。在建工程的施工期间和竣工工程(包括待验收和已经验收的工程)在交付业主以前，各系统对自行施工的和其他系统施工的产成品、半成品都应采取保护措施，避免在下道施工过程中对其造成损伤。

（6）建立岗位责任制

根据我公司的职责范围设置相应的组织机构，因事设岗，任用能够胜任工作并且尽职尽责的员工，以高度敬业精神来保证工程建设任务的完成。建立以总进度、质量目标为基础的岗位责任制，明确从项目经理至专业施工员的岗位责任，分层负责办法，权责划分办法，保证施工工作协调有序地进行。

（7）施工员培训

由我公司安排确保各系统施工单位对下属施工员进行培训，施工员必须对所有负责的系统工程有相关的专业技术知识和现场管理能力。施工员应认真负责地进行施工管理，重要部分应跟班作业检查，做好记录，并随时向工地主管反映施工情况。施工员应做好现场签证工作，对于临时变更工程和增加工程的工程量、工时、工程变化情况等都要准确记录报工地总管签证，做好存档工作。

（8）进行质量监督

完善的质量保证体系需要一个严密的组织结构，需要各个部门协调工作，落实具体的人员来完成质量监控的任务。在本工程中,我公司将建立以质量主管为组长的工程质量检查小组，不定期地对各工地进行全面的质量检查，对施工质量进行全面的监控。工程质量由项目经理负责，各系统的施工队要求配有固定的质量检查员，进行现场的质量监督。切实做到工程质量责任到人，层层抓质量。

# 4.安全施工保证措施

## 4.1安全施工章程

- 项目组的安全规程和目标是使项目组成员拥有一个安全及卫生的工作环境。

- 安全监督员负责提供和保持安全及卫生的工作环境。

- 安全监督员负责训练和指导项目组成员在工作环境中履行工作任务，并要求他们执行项目组关于安全和卫生的有关规则和法令。

- 项目经理在收到有关不合乎健康或安全操作的要求，项目经理需向有关单位、部门及业主要求改善，项目经理可停止有关的施工直至完成改善工作完成，因此停工／延误的责任由有关单位承担。

- 项目组每月在工作地点举行一次安全会议。全体人员需要出席会议。新的员工，在他们第一天上班时必须进行安全培训。

- 严重或多次违反安全计划、或法令法规或任何漠视人身安全的员工必须向项目经理做出解释，并加以免职。这些人将不会在相关工作中受到雇佣。

## 4.2施工安全保证措施

- 进入工地须向警卫出示“出入证”，未带出入证及衣冠不整者不得入内。

- 严禁挟带违禁品、易燃易爆品进入工地。

- 在宿舍区、仓库、伙房处，要按规定摆放相应型号和规定数量的灭火器。

- 场内要控制使用明火，不在指定地外的场所吸烟，不能乱丢烟头。

- 同一管道井，上下层不得同时作业，否则应采取隔绝措施，防止物件坠落伤人。

- 为了保障施工人员安全使用各种机电设备及各种手持电动工具，临时电源必须带有漏电保护装置，安全敷设，专人保养，不准任意乱接乱拉电源线。

- 使用各种电动工具及设备(如套丝机、砂轮切割机、角向砂轮机、冲击电钻、台钻等)都应严格遵守相应的操作规程。

- 施工人员上岗应有安全交底记录和上岗记录，班组每天应做好上岗弱电总包项目工程实施方案记录。

- 推行施工现场标准化管理，现场应保持整洁，特别在施工现场，场地小的情况下，应该做到工完料净场地清，材料应该根据场地情况安排，分类地妥善地堆放，不可乱堆乱放，要根据使用先后程序放置，设备、材料运入楼层后应注意存放部位的允许负荷是否超出，防止损坏楼板造成重大质量安全事故。

- 进入施工现场必须正确戴好安全帽，扣好安全帽带，在2m以上高空无安全设施等危险处工作时，应佩带安全带，扣好保险扣，安全带要扣在人的上方。

- 施工中用的易燃易爆物品，如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶之类都必须按规定安放，妥善保管，远离火源。

- 施工现场的临时电源，及电焊机接线、搭铁线，应随时整理，并与氧气、乙炔气管分开，电焊时，搭铁线要直接格在焊接件上。

- 使用角向砂轮机进行打压时，必须带好防护有机面罩。

- 施工用的电缆，电源线应架空妥善固定，防止划破、压破绝缘层造成触电事故。

- 使用电动工具时，电动工具外壳必须按要求进行接地保护，保护地线必须单设，不允许借用工作零线，不可以经过开关及熔断器。

- 正确使用漏电保护装置，随时检查漏电开关的有效性，若失效应立即更换。

- 送电之前必须做好质量检查确认合格后方可送电,试运转时各工种要互相配合，确保试运转安全。

# 5.文明施工保证措施

## 5.1组织管理措施

施工现场应将形成从项目经理为开始，包括所有管理人员、施工人员的施工现场文明施工管理体系。

- 岗位责任制

文明施工管理应按专业、岗位、班组等分类包干，分别建立岗位责任制度。项目经理是文明施工的第一负责人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作。系统工程师、分包单位负责人、施工单位负责人等负责本单位的文明施工管理工作。施工现场其他人员一律责任分工，实行工人岗位责任制。

- 经济责任制

把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包”、“保”、检查与考核。

- 检查制度

施工现场文明施工检查是一项经常性的管理工作，可采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合等方法。班、组实行自检、互检、交接检制度。要做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。

- 奖励制度

文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。

- 持证上岗制度

施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有钳工、电工、焊工及其他工种的施工人员，都必须持证上岗。

- 会议制度

施工现场应坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

- 各项专业管理制度

文明施工是一项综合性的管理工作。因此，除文明施工综合管理制度外，还应健全质量、安全、消防、保卫、卫生、料具、环保、民工管理等制度。这些专业管理制度中，都应有文明施工内容。

## 5.2健全管理资料

关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料应齐全。

施工组织设计（方案）中应有质量、安全、保卫、环保技术措施和对文明施工、环境卫生、材料节约等管理要求。施工现场应有施工日志。施工日志中应有文明施工内容。文明施工自检资料应完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。文明施工教育、培训、考核记录均应有计划、资料。文明施工活动记录，如会议记录、检查记录等。

## 5.3现场管理措施

- 整理

按照有关规定、计划和工程实际进展情况，区分施工现场现实存在的人、机、物需要还是不需要，不需要的要坚决清理出场。把作业面暂时不需要的人、机、物及时进行清理，调整到合适位置。对施工现场的人、机、物使用不合理，安排不合理或物品摆放位置存放方法不合理的，一经发现就要及时调整。

- 整顿

要根据施工现场实际情况按调查研究后确定的方案及时调整施工现场平面布置图，使其真正科学合理。物品摆放要按图固定地点和区域。物品摆放地点要科学合理。整顿过程中，要按有关要求一次定点到位。

- 清扫

要对施工现场进行彻底检查清扫，不留死角。要做到自产自清、日产日清，工完料净脚下清。对设备的清扫，要定期对设备进行点验、清扫和维护保养。

- 清洁

职工要注意个人卫生和精神文明，礼貌待人，在现场不大声喧哗，不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博，不随地大小便、不乱扔垃圾和物品等。要进一步消除施工现场空气、粉尘、噪声、水源污染源，达到规定要求，保证工人及周围生活和工作人群的身体健康。

- 素养

努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯。要调动全体职工的积极性，自觉管理，自我实施，自我控制，贯穿施工全过程。

## 5.4减少扰民的措施

- 要求施工人员不在现场不大声喧哗，不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博，扰乱社会制安，给施工现场及周边造成不良影响。

- 在对施工现场进行清扫时，应采用洒水等方式，避免施工粉尘污染周围空气，不随地大小便、不乱扔垃圾和物品等，以免造成周围环境污染，从而保证工人及周围生活和工作人群的身体健康。

- 合理安排作息时间及工序，避免在清晨、中午和夜晚用切割机等容易产生较大噪音的机具作业，影响周围居民休息。

## 5.5施工协调配合的措施

弱电系统的施工及安装是整个建筑工程的一个组成部分，与其它各专业的施工必然会发生多方面的交叉作业，尤其是和土建、装修施工的关系最为密切。弱电设备的安装、电缆电线保护管预埋、探测器的安装和各种支持件固定件的安装，都要在土建、装修施工中预埋预放和预留孔洞，这样不但能提高安装质量，而且能加快施工进度，提高生产效率，保证施工过程中的安全。各施工专业间的相互协调配合，能使弱电装置安装得整洁美观，随着施工工艺的不断发展，许多新工艺、新结构层出不穷，施工项目不断增加，建筑安装空间不断缩小，施工中的相互配合协调，愈加显得重要。

- 5.5.1与土建的配合

- 施工前的准备工作

在弱电工程项目开工前，弱电相关专业人员应会同土建施工技术人员共同查对土建和弱电施工图纸，对有关弱电系统的基础型钢预埋、支吊架的预埋和线路保护管的预埋等，排出配合交叉的施工计划，确定准确的配合时间及配合内容，以防遗漏和发生差错。尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和施工顺序，要在不影响和不破坏土建的产品性能的条件下进行，并在配合施工之前，将各种预埋件制作好，做好必要的防腐处理。

- 关于梁、柱、墙、地面的施工配合

在弱电智能化工程中，管线基本上都采用暗配，许多管槽需在梁、柱、墙、地面间预埋，例如：在墙柱的适当位置埋设预埋件及设备支撑的型钢支架，过墙、过梁的管槽需在墙体砌筑或预制梁柱时预埋。为了保护弱电设备，大量的线缆、箱盒、线槽、设备，必须在土建粉刷或装修时才能进行，因此需与土建协调，预留孔洞及安装空间，同时根据现场的实际情况，在不影响建筑结构及建筑外观的情况下开槽凿洞，在建筑结构面或建筑结构节点上的开槽开孔工作，必须取得建筑设计单位的书面确认。所有这些工作都需与土建单位密切配合，根据土建的进度及条件，确定配合施工的时间和方式。

- 工程管理上的配合

弱电系统的施工在施工进度、质量管理、安全文明施工等方面必须与总包单位密切配合。一般情况下，只有在建筑主体封顶的情况下，才能为弱电系统提供大量的工作面，所以弱电系统的工期进度必须根据土建的进度情况来合理安排，而弱电整体工期必须在建筑物整体工期的范围内。弱电系统承包单位作为分包单位，必须在质量管理、安全施工等方面与总包单位密切配合，服从总包管理。

- 5.5.2与其他分包单位的配合

弱电与其它分包单位的配合主要是与装修、机电安装单位以及消防单位的配合。因弱电的绝大部分管线，除一部分预埋在建筑结构中外，大部分的管线都暗敷在装修面内，而大部分弱电设备特别是前端设备都安装于装修面之上。所以与装修单位的配合内容最多也最密切。其次是与机电设备安装单位的配合。弱电系统，特别是建筑设备监控系统与机电设备有大量的接口设备，机电安装的进度及其施工工艺都与弱电系统有直接关系。

- 与装修单位的配合

一般高层建筑物内都有大量的装修工程，包括墙面、地面、天花等。弱电系统的许多管槽都在天花吊顶内敷设，在弱电系统施工进度的安排上，此部分管槽的施工就应在天花龙骨施工前完成。天花面上安装的探测器等前端设备则在天花敷设完成前安装支架、天花敷设完成后安装前端设备。墙面安装的面板、探测器等除要注意施工的先后顺序外，还需与装修单位协调装修面上开孔的问题。在施工进度、施工工艺上都需与装修单位大量的协调、配合，装修单位的工程计划是弱电系统进度计划安排的重要依据，其中涉及许多交叉配合的工作。

- 与机电安装单位的配合

弱电系统须对机电设备进行监控，机电设备的安装进度、调试时间、预留的接口位置、软件通讯的协议等工作直接影响到弱电系统的施工、安装及调试。弱电工程在机电设备安装完毕前，就应与安装分包进行协调工作，划分工作界面、索取必要的资料。在机电设备安装并调试完毕后，弱电系统才能对其进行控制或联动的调试。

- 5.5.3配合的措施方案

- 配合机构

项目组将指派专人为协调员。所有与其它单位的配合要求及建议由专人处理，建立岗位责任制。

- 工程例会

项目组将依时参加土建例会、装修例会及其它与弱电施工相关的临时会议，以便及时解决和处理相关配合事宜。

# 6.防火控制措施

- 施工现场和库房禁止存放易燃物品，合理配置灭火器材。

- 禁止用明火直接加热易燃液体。

- 潮湿作业使用36V安全照明电压，接头用绝缘布包扎好。焊接作业中，做好防火工作，清扫工作场地的易燃、易爆的材料并准备好消防器材。

- 安全员进行定期检查。平时注意清理走火通道，火灾万一发生，应迅速阻止火灾的扩大，并立即组织抢危救灾和人员，财物的疏散，减少火灾造成的损失。

- 工地办公室和显著的地方挂上“火警119”，“急救120”，“报警110”及就近医院的救伤电话标牌。如发生意外事故，立即救护并保护现场，及时向上级汇报。

⑹每周由项目经理主持，质量安全员组织安全学习及安全总结，对遵守安全规范者进行批评教育，视情节轻重进行处罚，对安全工作做得好的给予一定的奖励。

# 7.临时用电安全措施

## 7.1要求采用“三相五线制”输电系统

“TN-S系统”就是我们所说的三相五线专用保护零线系统，也就是保护零线和工作零线分开的“三相五线制”。

实行“三相五线制”输电系统时应特别注意以下几个问题：

1、保护零线严禁通过任何开关式熔断器。

2、保护零线作为接零保护的专用线，要单独用一根线，不能代作它用。

3、保护零线在整个电路中，除在工作接地线或总配电箱电源侧从零线引出外，在任何地方不得与工作零线有电气联接。

4、保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时，必须满足机械强度的要求，另外，保护零线与相线截面积大小关系应符合下表要求：

相线截面S（mm²）PE（保护零线）最小截面(mm²)

S≤16S

16＜S≤3516

S＞35S/2

5、保护零线的统一标志为黄/绿双色线。在任何情况下不准使用黄/绿双色线作负荷线。

6、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处作重复接地。要求所有电箱应重复接地且接地电阻值应不大于10欧姆。

7、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm²的绝缘多股铜线。

## 7.2线路敷设

由于施工工地的线路均为临时性户外线路，易受各种应力和机械损伤而引起事故，为此应做到：

1、采用具有保护性能的带护套电缆。

2、避免线路端子接头受力。

3、线路敷设避免撞击或碾压，当架空线与道路交叉时，架空线的架设高度应符合下表规定，对地下电缆应套钢管保护，一般线路也尽量不被人所触及。

4、在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离要求为：

## 7.3工地现场配电箱和开关箱的配置要求

1、施工现场应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级控制，分级配电。

2、标准电箱的箱体（包括电器安装底板），应采用优质铁板或优质绝缘材料制作，铁板厚度不小于1.5mm。

3、在配电箱内应安装的开关和保护器。因为施工工地电气条件的恶劣性，所以在配电箱内所安装的开关和保护器（除一般的以外）还需注意其是否能满足下列要求：

（1）紧急开关。因为工地上带有起重机、卷扬机、传送带等设备，这些设备常发生某种危险情况而紧急停车，为此必须设置紧急开关以便及时迅速切断电路。

（2）电气隔离。由于某种原因引起低压线路中的中性线常带一定的电流，而在土地上又常常要挪动设备和修理电气线路，对普通三极电器不能断开中性线。此时 当人触及中性线时更易发生电击事故，因此，必须同时断开所有相线和中性线，这样，在三相四线制回路中应用四级电器，单相回路则应采用两极电器。

（3）漏电保护。由于工地上的电气线路和设备的绝缘极易破损，这既可能引起人体直接触及带电导体的电击事故，也可能因为设备外壳带电压，故障电压蔓延而引起的间接接触的电气事故。所以要安装漏电保护器以防止电击伤亡事故。

## 7.4妥善设置接地极

在工地施工作业开始之初即应在电源进线的总配电箱处设置工地用的接地极，其阻值视接地系统保护要求而定。而新建的建筑物基础钢筋常 被用作建筑电气装置的接地极，也有在基础槽内预埋扁钢作接地极的。对这些永久性的接地极在施工阶段也可与上述工地接地极焊通，以提高接地效果。

## 7.5日常巡查

工地电气装置安装和使用情况变化频繁，除使用前的检验外，使用过程中也应每天进行巡查并作好记录，将隐患及时消灭在事故发生之前。巡查的具体项目为：

1、漏电保护器是否有效而作。

2、熔体额定值和断路器整定植是否正确。

3、接地引线、用电设备的PE线是否连接良好、可靠。

4、设备和线路状态是否良好，裸露带电导体是否在人的伸臂范围之外。

# 8  机械设备安全管理措施

## 8.１．正确选型，合理调配

严格地按规定合理使用机械，就能充分发挥机械效率，减少机械磨损，延长使用寿命，降低使用成本。

在安排施工生产任务时，就要使工程项目与机械设备的使用规范相适应。切勿大机小用，还要防止“精机粗作”，“小马拉大车”等不合理使用现象的发生。

根据施工任务的环境与作业量的大小在现有的公司机械设备中合理的选择符合当前需要的设备。

## 8.2．正确使用，及时保养，“用养修”相结合

机械危险是指由于机械设备及其附属设施的构件、零件、工具、工件或飞溅的固体和流体物质等的机械能（动能和势能）作用，可能产生伤害的各种物理因素以及与机械设备有关的滑绊、倾倒和跌落危险。在机械设备的使用过程中，操作人员与指挥人员一定要按照相关设备的安全操作规程正确使用该设备。

公司在保证机械操作人员与施工现场指挥人员正确使用机械设备的基础上，进一步的预防机械事故的发生，管理部门在“管好、用好、养好、修好”的同时，推行机械设备的风险评价工作：（其工作流程如图1）

机械风险评价是指以机械或机械系统为研究对象，用系统方式分析机器使用阶段可能产生的各种危险、一切可能的危险状态，以及在危险状态下可能发生损伤或危害健康的危险事件，并对危险事件的概率和程度进行全面评价的一系列逻辑步骤和选代过程。

机械的风险评价工作综合考虑可能影响机械安全性能的诸多因素，从机械事故的根本与源头上控制机械安全事故的发生。

保养工作方面：在实际运行中，公司严格要求机械操作人员按标准、规范要求做好设备每天开机前、作业中和停机后的“一日三查”的例行保养工作，发现问题和隐患及时予以排除，这样既确保设备在完好状态下安全运行，又有效地控制设备的维护成本。

针对设备运转周期，运用计算机辅助管理，控制设备一、二级维护，落实专业机修人员到施工现场按工艺流程规范维护，公司要求现场机械操作人员做好配合、督促、监督，并由专业检验人员验收质量，保证设备现场维护质量。

严格执行机械设备退（转）场之间进车间实施二保带修制度，强化二保带修的预检、过程中检验和竣工终检工作，严格把好质量关。最终将合格的设备按施工生产需要进入现场使用或移交设备材料管理站保存。

依靠规章制度规范施工现场服务行为。公司在规范现场服务行为的实践中逐步提练归纳出机械设备从业人员职业道德规范的“五个到”；即“身到、眼到、手到、心到、情到”。每个机操人员每天上岗工作要认真做到“身到”就是要做到按时持证到岗到位；“眼到”就是要认真按规范仔细做到设备状况“一日三查”；“手到”就是要对设备勤保养、勤润滑、谨慎操作；“心到”就是要一心一意为施工现场服务，想用户所想，急用户所急，努力为工程施工排忧解难；“情到”就是要满腔热忱，做到服从服务于项目提出的合理要求，尽可能使用户满意。

由以上几个方面做保证，机械设备的自身性能与工作效率得到很大的提高，有效避免设备故障的出现，减少因机械设备而出现的怠工，从而避免机械设备的超负荷长时间运转与带病作业。

## 8.3 做好特种设备的安全检测

特种设备就是与人身、财产安全，人体健康密切相关的承压和载人设备的总成，在生产过程中，比一般性生产设备具有更大的潜在危险性。由于特种设备是属于危险性较大的设备，易发生事故造成操作者本人或他人的伤害，以及机械设备，公共设施等重大的财产损失，为保证其正常运行必须进行定期和巡回检测检验，以避免机械事故的发生，保障生产安全和生命安全。

特种设备必须经技术检测部门检测合格取得合格证后才能投入使用，公司要求各施工项目对目前已经投入使用的特种设备（包括劳务协作单位）逐一进行调查登记，对未取得检测合格证的特种设备立即停止使用，并区别对待，需要继续使用的必须立即进行检测，取得合格证后才能继续投入使用，不合格的清退出场。对那些已经超过使用期限，又无法检测合格的设备强制报废。

结合公司的实际情况，对项目部的实验仪器、计量系统仪器等特种设备，除建立相应的设备管理卡对其进行维修与检测方面的台帐记录之外，在其工作的过程中，进行设备（特别是重大、危险设备）的安全监察、动态控制，提前做好设备的安全检测换证工作。

## 8.4　人员培训，持证上岗

一要抓好施工项目机械操作人员的准入关，将上岗前的三级安全教育工作做到位；二是编制相应的安全生产知识与安全操作规程手册，发给现场的每一位作业人员；三是做好机械设备管理人员的安全培训工作。同时，对相关人员的安全教育培训工作应树立“全员安全教育培训”的理念。无论什么人，只要直接或间接地参与机械设备相关生产活动，就必须受到安全教育培训，上至领导，下到一般工作人员，甚至包括生产者的家属，要让他们知道所从事的生产劳动其安全的重要性和防护意识、自我保护意识和自我保护方法，让他们从思想上认识到安全的重要性，从而达到从源头上控制机械设备安全事故的发生。

对机械的操作和维修人员，不仅要对其进行安全技术理论方面的培训，还要确保其实际操作技能的培训落到实处，重点是提高操作人员的安全操作技能和预防事故发生的实际能力以及设备危险性意识和处理事故的能力，有效控制特种设备事故的发生。

对新添置机械设备的使用和维修，公司邀请设备生产厂家的技术人员开专题讲座，对机械操作人员和机械维修人员进行培训。在操作人员上岗之前，达到正确操作，安全驾驭的要求。做到机械设备的持证上岗率100%，坚决杜绝无证作业和持超过复审期的作业证件操作机械，同时，对于那些虽然持有机械设备操作证件，但已经连续六个月以上没有从事过本机械操作的操作的人员，单位对其进行上岗前的再培训。

## 8.5　老旧设备淘汰

随着企业经营年限的增长，机械设备使用时间的增多，机械设备的使用寿命越来越短，这个时候，我们要及时的引进新设备，淘汰旧设备，不能抱丝毫侥幸的心理去继续使用。为此，本公司制定了以下机械设备淘汰与报废的技术标准：

(1)到设备使用年限，折旧已提足，技术性能已达不到国家规定和安全操作规程要求的。

(2)因事故等原因设备主要结构性能损坏严重，无修复可能或修复费用超过更新设备价60%的。

(3)能耗高、功率低、污染严重、经济效益差，技术改造又不经济的。

(4)国家和有关部门规定淘汰的。

(5)自制非标准专用设备，无继续使用价值的。

对于达到以上任一报废条件的机械设备，都要毫不犹豫的予以淘汰，有效控制机械事故的发生。

机械设备的安全管理除了把好管、用、养、修关之外，还必须做到领导重视，各级机械管理人员、机械操作人员、维修人员及相关配合人员之间责任明确，做到有章可循、有据可查、记录清晰、有人操作、有人监督、奖惩分明，专管与群管相结合，并注重强化机务人员的安全意识，提高业务素质和技术水平，使用、维护、保养严格按规程办事；只有持之以恒，常抓不懈，保持居安思危的忧患意识，真正做到“预防为主”，杜绝重大机械设备事故的发生，保障机械设备安全优质高效地为施工生产服务。

# 9.造价控制措施

⑴应根据建设单位要求结合施工现场实际情况绘制施工图，严格执行施工图审批程序，审批后应严格按照施工图施工，以避免不必要的返工现象。

⑵当出现与施工图纸不符的情况，应及时通报业主和监理，不能借口按图施工而不讲求协作配合，给其他施工单位施工造成困难，从而影响工期和质量。

⑶应严格按进度计划施工，避免盲目超进度计划施工，否则可能会引起诸多配合问题或业主和监理协调困难，间接造成变更和返工的现象。

⑷严格执行材料设备进场报验程序，施工中不得偷工减料。

⑸对于甲供材料，施工前应仔细核算用量，合理安排工序，并及时报业主和监理审批。施工中应妥善保管并注意控制材料用量，完工后剩余的材料应归还入库。

⑹当确实因变更需要增加某些设备时，应本着控制造价的原则，向业主推荐性价比最好的产品，并按实报价，不得欺瞒业主和监理。

# 第七章 工程技术资料整编

# 1.编制目的

工程技术资料是施工企业在施工全过程中严格按设计图纸、标准、规范、规程精心施工，同步收集、积累、整编形成，且必须归档保存的文件资料。

为了提高智能建筑工程质量总体水平，确保工程质量、安全，加强施工技术资料的管理，规范和统一智能化系统施工技术资料的整编，特制定本管理制度。

资料的整编更有利于业主今后对大楼的管理，维护，以及为将来系统升级打下良好的基础，真正做到有据可寻。

# 2.编制依据

1、《建筑工程施工技术资料整编评定统一规定》

2、《科学技术档案案卷构成的一般规定》

3、《竣工图章规格和内容》

4、《基本建设项目档案资料管理暂行规定》

5、《技术制图复制图的折叠方法》

# 3.工程技术资料分类

目前建筑智能化工程交工技术资料整编尚无统一标准，故暂按《建筑工程施工技术资料整编评定统一规定》，工程技术资料共划分为5类资料组卷装订（开工前将通过监理确认）：

- 质量保证资料

- 分部、分项评定及观感评定资料

- 施工技术资料

- 施工管理资料

- 竣工图纸

# 4.工程技术资料的内容

1、质量保证资料

- 设备开箱检查记录；

- 主要材料/设备合格证、进口商品检验证、材料批量检验试验报告汇总；

- 设备单体测试记录；

- 接地、绝缘电阻测试记录；

- 调试大纲及调试记录、调试报告；

- 试运行记录；

- 功能检查记录/性能测试记录；

- 检验大纲及验收记录；

- 培训大纲及培训记录；

- 用户手册；

- 随机资料（产品使用说明书）移交清单；

- 设备移交（含备品备件）清单；

- 二次开发接口文档；

- 系统集成验收报告。

2、分部、分项评定及观感评定资料；

（1）分部工程质量评定表；

（2）分项工程质量评定表；

（3）质量保证资料核查表；

（4）单位工程观感评定表；

（5）单位工程质量综合评定表；

（6）工程质量等级认证申请书；

（7）工程验收证书；

（8）单位工程质量保证资料核定评分表；

（9）工程技术资料评定核定结论表；

（10）质量保证资料存在问题；

3、施工技术资料

（1）技术方案；

（2）图纸会审记录；

（3）技术交底记录、安全交底记录；

（4）设计变更通知单及工程洽谈记录；

（5）一般化工程质量问题查处记录；

（6）质检、监理质量问题通知单；

（7）隐蔽工程质量检查验收记录；

4、施工管理资料

- 施工合同；

- 施工组织设计；

- 施工组织设计报审表；

- 各类人员职责；

- 现场施工安全守则；

- 现场施工守则；

- 施工部署；

- 质保大纲；

- 安全检查记录；

- 重要通知、报告及联系单汇总；

- 异地施工许可证；

- 开工报告；

- 竣工报告；

5、竣工图纸

应包括设计说明、原理图、接线图、平面布置图、设备安装图、线缆表、材料/设备明细表、点表等。

# 5.竣工技术资料的整编

- 凡要交工的材料/设备质量证明文件、合格证、试验报告等规格不符合A4纸型者，一律粘贴在或复印在A4纸型上后归档，其中将原件放在A本。

- 竣工技术资料书写，一律用钢笔或碳素笔，也可以用计算机打印。

- 智能化系统工程办理中间交接（验收）后，应在一个季度内整编好竣工技术资料。按照监理单位、建设单位顺序审改，质量监督站检查。

- 凡在一个单位工程中，有几个施工单位分包的工程，各施工单位整编好自己承包工程范围内的竣工技术资料，交总包单位或建设单位统一整编、组卷。

- 质监站核定工程质量等级是以单位工程为核定单位，不按专业核定。

- 所有交工技术资料，都要一式三份（包括电子光盘），装入统一格式的档案盒内，其质量标准符合SCB/T11822-89。分别提交档案馆、建设单位、施工单位。其中提交建设单位书面文档八套，电子光盘两份。

- 竣工图编制要求：

1) 竣工图由施工企业负责整编。

2) 竣工图的折叠式样及规格，按国家科学技术档案案卷构成的一般要求（SCB/T11822-89）、技术制复制图的折叠方法（SCB/0609-89）执行，图签外露。

3) 竣工图编制完后，必须逐张加盖竣工图章。竣工图章采用国家档案局国档发（92）8号文件的规定执行，有关设计变更的竣工图，应加盖“此处有变见变更 记号”及“说明”印章。

4) 变更不多的图纸，可将变更部分用碳素笔、墨水笔绘制在蓝图缝隙部位。

5) 设计图的平面变更，结构重大变更应以设计单位重新绘制的图纸为准。

6) 竣工图章一般要求盖在图签的上方，若上方无空位，则可盖在图纸背面。

7) 竣工图样一律采用蓝图，不准用复印图、白图上交。

- 竣工技术资料组卷的质量和要求：

总的要求是字迹清晰，书面（图画）清楚，如实反映工程面貌，技术数据标准、可靠，图物相符，签字、盖章齐备。

文字材料用A4纸打印、装订。图纸按图幅大小（A0或A2）打印。

工程技术资料的分组卷顺序单独装订组卷，大型工程资料较多时，每类资料可分册装订。

每类资料及分册均应有封面，标明工程名称、类别、分册题名、施工企业名称、编制日期。每册均应有目录，页码。各册资料必须装订整齐，大小一致。

每卷分册内容性质及页数多少，由施工单位自行决定。厚度适宜。

# 第八章   施工方案及施工工艺标准

# 1.工程准备

施工准备是保证施工顺利进行的前提，主要包括技术准备、物质准备、组织准备及有关作业条件的准备等，具体内容是：

- 熟悉与本工程有关的文件、合同等，了解工程特点和施工总体要求。

- 组织有关人员研究、熟悉施工图纸，了解设计意图和适用规范，认真做好图纸会审工作。由于该工程工种间交叉配合较为复杂，公司、项目部将组织图纸预会审工作，重点对工种间存在问题先行协商，并在施工图会审中反映出来。

- 项目部编制分步施工方案。

- 根据现场条件做好临时设施、施工场地的安排和文明现场的布置工作。

- 根据土建施工进度情况，组织劳动力、机具、材料进场。

- 组织人员认真学习施工规范和质量体系程序，并逐级进行技术交底，主要内容包括设计要求、施工工艺、质量标准、技术措施、安全措施等，并做好技术交底纪录和开工资料。

# 2.施工方法

## 2.1线槽内配线

- 线槽配线前应消除槽内的污物和积水；

- 缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

- 在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%，缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；

- 缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰，端正和正确；

- 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求；

- 缆线布放时应有冗余。在交接间，设备间对绞电缆预留长度，一般为3至6米；工作区为0.3至0.6米；光缆在设备端预留长度一般为5至10米；有特殊要求的应按设计要求预留长度；

- 布放缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；

- 电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处，应固定在桥架的支架上，以防线缆下坠；水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点；

- 在水平、垂直桥架敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。４对对绞电缆以24根为束，25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，扣间距应均匀、松紧适应。

## 2.2设备安装

- 设备安装前的检验

  - 开箱检验：设备安装施工前应对所安装的型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验，检验设备是否选用厂家原装产品，设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定。

  - 外观及通电检查：设备外形完整，内外表面漆层完好，设备单个通电检查，无异常情况，小范围内控制系统通电联合检查，各个设备无异常情况。

  - 安装条件检查：设备安装前要求土建及装修完毕，温湿度、光照度、通风等环境条件要满足设备安装要求，要求设备周边无干扰源、震动等。

  - 线缆检查：检查线缆的布放是否符合设计要求，线缆的标识是否正确；并检查线缆的通断及线缆的是否短路。

- 设备安装

  - 设备安装位置应符合设计要求，便于安装和施工；

  - 设备间接线应严格按照接线图施工；

  - 各类接头制作应符合工艺要求；

  - 线缆对接应采用焊接，在机柜内应采用端子排压接；

  - 机柜表面应完整，无损伤，螺丝坚固，每平方米表面凹凸度应小于１mm；
机柜内接插件和设备接触可靠；

  - 机柜内接线应符合设计要求，接线端子各种标志应齐全，保持良好；

  - 机柜内配线设备，接地体，保护接地，导线截面，颜色应符合设计要求；

  - 所有机柜应设接地端子，并良好连接入大楼接地端排。

## 2.3接地施工方法

- 施工前的环境和器材检查

  - 交接间、设备间的接地钢板已完工

  - 房屋预留地的位置、尺寸均应符合设计要求

  - 本系统的设计图纸已完成

  - 材料的质量符合设计要求

  - 有关施工工具已到位

- 接地施工工艺的标准

  - 设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

  - 栓连接紧密牢固，有防松措施。

  - 接地线及保护线与设备，应保证有可靠的电气接触。

  - 接地线与接地线连接采用焊接如搭接时，其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍。

- 具体施工方法

  - 凡与接地引出点之间的连接均采用双金属过渡接头连接。

  - 前端设备机柜、控制箱、配电箱的框架与干线连接。

  - 室内配电装置的金属构架、线槽、布线的桥架、布线的机柜。

  - 各种线路的金属保护管、各种金属接线盒（如BA的DDC箱、门禁控制箱）应采用多股铜线6mm2连接到就近接地端子。

  - 电子设备的外壳采用保护接地。

  - 大型电子计算机采用共用接地方式与防雷接地系统共用接地极。

## 2.4系统调试

- 系统调试应具备的条件

各类设备必须全部安装完毕，土建及装饰工程基本完工，现场具备良好的防潮、防腐、防尘性能；

- 系统调试按以下程序

  - 设备输入输出信号检查

  - 系统的接线检查

  - 系统应用软件安装及设定

  - 系统通讯检查

  - 系统性能的调试

  - 系统联动功能的调试

  - 系统功能及实际操作测试

# 3.施工方案

## 3.1工程重点、难点分析

弱电智能化系统工程的建设将提高***********工程的服务和管理水平，并使之成为设备高效运行、整体节能效果最佳、安全可靠并具有最佳工作环境的现代化建筑。建成后的***********工程智能化系统工程应具有以下特点：

- 系统主流、成熟性高

系统在设计中，所有技术和设备以实用、先进为原则，应用中均采用国际上的成熟技术和主流产品，另外，还考虑到性价比和日后维修的便利性。

- 系统的成套性、集成性高

系统的各个组成部分，既是功能相对独立的子系统，又能通过计算机网络实现各子系统互相之间必要的信息交换，并实现必要的自上而下的、集中统一的设备监控和管理。

- 系统的开放性、兼容性高

系统设计采用的设备（软、硬件）均符合国际通用标准，符合开放设计原则，所有设备均具备优良的兼容性、可扩展性，可延伸性和灵活性。

- 系统的安全性高

考虑到系统稳定对业务的重要影响，在设计系统构成时，采用必要的防范措施，确保系统信息的高安全性，使整个系统能抵御有意或无意的非法侵入而造成对系统破坏。

- 系统的可靠性、容错性高

系统还根据具体设备的功能、重要性等分别采用了冗余、容错等技术，确保系统运行的高可靠性和容错性，使系统长期处于稳定的工作状态。

- 系统的可持续发展性

为了适应信息时代科技进步的发展与变更，系统的规划设计和实施中必须充分考虑系统的可持续发展性。对此，在技术方案的选择上，要有一定的超前性和扩容余地，系统实施方案必须具有可扩展性和灵活性。

参照以上标准，结合***********工程的具体特点，在此我们将本工程具体实施过程中的重点和难点分析如下：

- 工程质量目标高

我们将牢牢树立“质量第一”的观念，从设计到施工及管理人员的选择、施工技术、管理措施、设备材料选购等多方面提供保证，确保***********工程实现优质工程的目标。

- 组织协调管理幅度大

***********工程是一项大建筑工程，工程现场施工单位多，组织协调管理难度大。为了避免和杜绝施工单位各自为战的状况，我们将在工程基建办公室的统一指挥下，建立完整的管理体系，在总施工综合进度计划的控制下，实行全面质量管理，按照统一的施工规范和标准进行施工。

- 工程量大，施工周期一般要求较紧

可根据工程基建办公室的要求和初步设计，弱电智能化工程安防系统施工要完成各子系统的细化设计、施工准备、施工管理、设备选购、安装、调试直至竣工验收的全部项目。由于系统多，济南市行政综合服务楼建筑面积大，桥架管线的数量大，线缆的品种多、数量大；设备种类多，安装工程量大；各施工单位、各工程穿插施工多，配合土建、装修、强电等专业施工的时间长，弱电智能化系统自身安装、调试的周期短。

根据上述重点和难点分析，我们将在中标后的最短时间内，做好施工前各项准备工作，抽调最好的施工力量，制定最佳的施工方案、优化劳动组合、服从全局、精心安排、精心高效地组织施工，克服各种困难，保证施工顺利进展。

## 3.2 施工流程

***********工程弱电智能系统等级要求高，质量要求严格。公司将凭借多年从事楼宇智能化系统工程设计、施工的经验和严格的工程施工质量管理体系，并结合济南市行政综合服务楼弱电智能化安防系统工程的实际情况，特拟定以下施工部署。

首先，在建设单位基建工程领导小组和监理单位的领导下，成立济南市行政综合服务楼弱电智能化安防系统工程施工项目部，由建设单位和监理单位直接管理。在整个弱电智能化安防系统工程建设中，承包单位直接向建设方和监理单位负责。

其次，弱电智能化系统工程各承包单位为了全面履行职责，确保工程质量，严格按照以下施工流程施工。

- 方案审定

弱电智能化系统工程方案的设计是至关重要的，它将是高质量完成工程任务的基础。

方案审定流程框图

相关子系统技术调协

与土建、暖通、电气等专业配合

管路、桥架协调

监理单位审核

总包单位配合

监理单位审核

总包单位配合

监理单位审核

总包单位配合

管理、桥架方案确定

相关技术细节确定

配合具体事宜确定

施工

建筑物勘察

智能化各子系统项目会审协调

竣工验收

项目 咨询

任务 交底

系统方案设计

否

工程师审核评估 总包单位配合

系统分项施工方案设计

否

监理工程评估、审核

总包单位配合

组织施工

工程协调流程框图

施工管理

科学的管理、周密的计划是保证弱电智能化系统工程高质量完成的关键。

弱电智能化系统工程单位将协同管理单位，细致地做好施工中每个步骤的检查工作，确保工程每一步的高标准完成。

施工管理流程框图

监理单位审核

总承包单位配合

各子系统方面的单位建立质量保证体系

工程管理

检查施工图

编制施工方案

施工检测

上岗人员合格

施工设备

编制工程质量控制流程

审查施工图

审核检测资料

审查施工方案

检查审核

抽查

检查认可

施工进行

工程质量检查工程量确认

子系统工程分项检查

智能化系统综合评估、检查

## 3.3闭路电视监控系统施工方案

### 3.3.1闭路电视监控工程前期管线施工督导

（1）工程前期负责人应检查设计方案及施工图纸是否配套齐全，是否已经会审和批准。

（2）工程前期负责人进一步仔细审核设计方案，熟悉施工图纸及有关资料，包括工程特点，审核配套器材的缺漏和合理性。及时向有关部门反映意见和建议。

（3） 施工负责人应及时制订工程前期施工方案，工艺要求，施工质量标准。

（4）施工负责人应根据建筑物施工进度，规划施工进度表，控出、设备、仪器、器材、机具、辅材等阶段施工的要求。

（5）及时到现场了解情况，协调好施工配合工作，检查阶段施工工作质量。处理出现各类问题。

（6）在隐蔽工程封顶前，做好查线工作，吊装设备固定支架，吸顶设备开孔加固边框等工作。

（7）在建筑装饰施工中，应根据现场情况，及时调整确定好设备安装位置，选配待定设备的规格，记录统计反馈信息。

（8）配合做好隐蔽工程的随工验收，做好实际桥架管线敷高情况记录，对周围无检修孔的安装点应及时放下线头到位。

（9） 投入后期安装时，应将前期施工概况进行交底，移交图纸资料，记录，到现场介绍前期施工情况。

### 3.3.2闭路电视监控的连线安装

（1）监控中心连接线路应依据设计要求、设备产品使用要求，现场布局情况施工。

（2）对Q9高频插头应严格检查其可焊性，不合要求产品严禁使用。每个插头的焊接 黄点应光洁牢固，无虚焊，假焊现象发生。

（3）各个插头与插座的连接应牢固，无松动接触不良现象发生。对不合要求的插头应更换。

（4）对电缆敷设，其弯曲半径应大于电缆直径的1.5倍。

（5）电源线宜与信号线，控制线分开敷设。

（6）设备的连接线宜从设备后下部进线。

（7）电缆长度应分安放位置，各分段路径长度来选配。避免线缆中途焊接。

（8）不够长的总线焊接应焊接年，外加护套，包好胶布。

（9）各线缆的终端应粘贴位号或编号，作永久性标志。

（10）线缆在机柜，控制台内走线，应沿线槽或支架，平直无扭绞安放，每隔100~200mm用线扣进行捆扎。线扣间距一致。

（11）机柜设备安放应稳固，设备后背面下部搁板上应加止扣，以防面板操作移动器材。

（12）电源接线板火线、零线、地线应严格按标记连接，对插座应严格检查，铜片是否弹性良好，保证插头插座接触紧固。

（13）对设备、机柜等接地应符合按照现行国家标准《工业企业通信按地设计规范》的规定要求施工。

### 3.3.3摄像机的安装

（1）逐个检查摄像机所有微动开关是否调到正常要求位置。

（2）将摄像机逐个通电进行检测和粗调，按《摄像机后焦调整方法》进行仔细调整后焦，实看图像清晰度质量。

（3）摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度宜距地面2.5~5m。

（4）摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有明显遮挡监视目标的物体。

（5）摄像机镜头应从光源方向或侧光源方向对准监视目标，应避免逆光安装，当需要逆光安装时，应设法尽量减弱逆光强度，换配有逆光补偿摄像机。

（6）对墙角支装摄像机，支架离墙角应有300mm间距，离顶应有太于200mm间距。即要美观，又不要影响破坏装饰表面。

（7）在石膏板吊顶支装摄像机，其支架应牢靠，稳固，有条件的话，其石膏板上部应加小木板作衬板，帮助紧固支架螺钉。

（8）对嵌入式摄像机安装，应预先开孔，与装璜同步进行。

（9）按现场视角要求选配安装相应焦距的固定镜头。并按现场光这度确定好光圈，按现场物距，景深要求粗调好聚焦。

（10）当监视目标光照度有较强（如室外）变化时，应选配采用自动光圈可调镜头。

（11）在搬动，安装摄像机过程中，不得打开镜头保护盖。

（12）将摄像机固定到支架防护罩，插上插头，接入电源线应牢固不松动。

（13）从摄像机引出的视频线电源线应一起捆扎固定，根据现场监视位置调整好，线缆长度，不留多余余量，不用插头承受电缆的自重。

（14）通电试看，进一步细调，检查观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可盖入防护罩固定。

### 3.3.4监控室布局

（1）监控室的大小应根据系统大小，设备多少，进行选定，主要应考虑电视墙及操作台放置，并考虑扩展余地及安放录像带柜，检修过道等因素，还应考虑值班人员休息位置。宜选用15-50M的范围，其高度不应小于2.3米。

（2）为方便设备搬运及机柜操作台搬入，大门宽度不应小于900mm。

（3）监控室地面应考虑防静电活动地板，电缆在地板下可灵活布放，地板离地高度不应小于150mm。

（4）监控室内设备排列，应便于维护与操作，并应满足安全、消防的规定要求。

（5）电视墙面宜朝北或朝南放置，以象监示器受到地磁场干扰。

（6）操作台与电视墙的净距离不应小于1m。宜选取1~3m范围，使工  作操作有最佳监视角范围。

（7）到监控室的总线缆应用垂直桥架放线，水平线缆及控制线的敷设宜设置地槽，以保护线缆，敷设方便，降低费用。

（8） 电视硬盘录像机柜背面应留出不小于800mm通道，以便按放及检修设备。

（9）电视屏幕不应受外来光直射，当存在不可避免的光线时，应加遮光罩。操作台与屏幕间的顶部不宜设置灯源，其他周围灯源与应设计有能独立关断的开关。

（10）监控室吊顶不宜设置消防喷头，消防需要可考虑安放灭火器备用。

（11）监控室排风口应设置在电视墙背后顶部，并考虑配置大于2匹的独立立式空调，以便24小时值班工作需要。空调的出水管口也应设计考虑位置。

（12） 监控室宜设置在环境安静，较隐蔽的场所，附近应设有洗手间。

（13）监控室内应设有内外联络通讯电话。

### 3.3.5监控机柜和操作台的安装

（1）监控机柜、操作台的安装位置应符合设计要求，当有困难时可根据现场条件，电缆地槽和接线盒墙插座位置作适当调整。

（2）电视墙, 硬盘录像机柜安装应竖直平稳，垂直偏差不得超过1%。

（3）几个单元柜排放在一起，面板应在同一平面上并与基准线平等，前后偏差不得大于3mm。两个单元柜中间缝隙不得大于3mm。

（4）机柜内的设备，部件的安装，应在机架定位调试完毕并加固后进行。

（5）安装在机架内的设备应平稳牢固，端正，搁板不松动，并预先考虑放置止扣的位置。

（6）机柜及操作台支架上的固定螺丝，垫片和弹簧势圈均应按要求坚固，不得遗漏。

（7）安装机柜及操作台时，应小心仔细，不操作其外表塑层，表面整洁无划痕。

（8）安装施工时，操作台而不应放置其他设备及工具。

（9）机柜安装完毕后，应加发泡塑低防尘，台面应加纸板粘带贴封，注意成品保护。

### 3.3.6监控系统的配电

（1）监控室内除照明外，应装备单相独立控制220V交流电源，从电其容量不应小于5KVA，并配置预留4路单相空气开关的专用配电箱（离地1.5m）。

（2）四路空气开关的分配为监示器一路，其他监控设备一路，墙插座一路，空调插座一路。

（3）到监视器一路电源应独立敷设DG20电线管至监视器柜下方接86型盒出头。到其他设备一路，电源应独立敷设DG20电线管至操作台下接86型盒出头。

（4） 监控室操作台前及监视器柜背面侧墙应设置调试检修用电源墙插座。其高度为离地300mm。

（5）空调插座宜放置在远离操作人员侧墙位。

（6）监控系统的监视器耗电较大，在电网电压较稳定地区，宜直接接入交流220V电网。

（7）监控系统的其他设备用电，应通过交流稳压电源后接用。稳压装置标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。

（8）系统除设有供电总开关外，摄像机报警系统等部分供电应独立接入控制开关，可发断操作。

（9）各类摄像机的供电宜由监控室引专线经隔离变压器统一按楼层供电。

### 3.3.7监控系统的接地与安全保护

（1）监控系统的接地宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线。接地线不得形成封闭回路。不得与强电的电网零线短接或混接。

（2）系统采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于4Ω；采用综合接电网时，其接地电阻不得大于1Ω。

（3） 各类摄像机的供电由监控室进入弱电井道应独立加布电线管，接配电箱分支。并设置电源开关，熔断器或变压稳压装置保护。金属管道应接地。

（4）在高层建筑物屋顶装置监控设备时，应设置避雷保护装置。注意安全防护。

（5） 接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线应平整，不得有歪斜、弯曲，其表面应完整，光滑无毛刺。

（6） 监控机柜、操作台及设备接地连接应牢固。

（7）对所有接地的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应整改，使其符合要求。

### 3.3.8监控系统运行与检测

施工质量检查项目和内容

| 项目 | 内容 | 抽查百分数（%） |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | - 设置位置,视野范围 - 安装质量 - 镜头、防护套、支承装置、云台安装质量与紧固情况 | 10—15（10台以下摄像机至少验收1—2台） |
|  | - 通电试验 | 100 |
| 监视器 | - 安装位置 - 设置条件 - 通电试验 | 100 |
| 控制设备 | - 安装质量 - 遥控内容与切换路数 - 通电试验 | 100 |
| 其它设备 | - 安装位置与安装质量 - 通电试验 | 100 |
| 控制台与机架 | - 安装垂直水平度 - 设备安装位置 - 布线质量 - 塞孔、连接处接触情况 - 开关、按钮灵活情况 - 通电试验 | 100 |
| 电（光缆）敷设 | - 敷设与布线 - 电缆排列位置、布放和绑扎质量 - 地沟、走道支铁吊架的安装质量 - 埋设深度及架设质量 - 焊接及插接头安装质量 - 接线盒接线质量 | 30 |
| 接地 | - 接地材料 - 接地线焊接质量 - 接地电阻 | 100 |

（1）检查云台、球机、摄像机现场安装位置是否适当，符合安装规范要求，有无松动现象发生。

（2）检查楼层，井道配电箱安装是否符合安全要求，各路电源联接分支是否安全可靠。

（3）检查操作台各路开关是否按设计要求分支分配，并作好指示标牌。

（4）检查各云台、球机、上下、左右，镜头聚焦，光圈，焦距控制与实际方向效果是否一致。

（5）检查各云台、球机自动或手动运转时，图像有否干扰、丢失、接触不良现象。

（6）检查硬盘录像机图像排列是否合理，图像显示与竣工示图是否一致。时间、日期显示是否准确，菜单调整是否符合要求。

（7）检查系统主机时间、日期显示是否准确，摄像机编号，切换组合是否与竣工资料一致，并符合使用要求。

（8）检查各摄像机图像显示亮度是否调整一致，聚焦是否清晰，有无干扰现象。图像质量的主观评价应符合下列规定：

五级损伤制评分分级

| 图像质量损伤的主观评价 | 评分分级 |
| --- | --- |
| 图像上不觉察有损伤或干扰存在 | 5 |
| 图像上稍有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌 | 4 |
| 图像上有明显的损伤或干扰，令人感到讨厌 | 3 |
| 图像上损伤或干扰较严重,令人相当讨厌 | 2 |
| 图像上损伤或干扰极严重,不能观看 | 1 |

主观评价项目

| 项 目 | 损伤的主观评价现象 |
| --- | --- |
| 随机信噪比 | 噪波，即“雪花干扰" |
| 单频干扰 | 图像中纵、斜、人字形或波浪状的条纹，即"网纹" |
| 电源干扰 | 图像中上下移动的黑白间置的水平横条,即"黑白滚道" |
| 脉冲干扰 | 图像中不规则的闪烁,黑白麻点或"跳动" |

系统的质量客观测试

（1）系统的质量客观测试应在摄像机标准照度下进行,测试所用的仪器应有计量合格证书。

（2）系统清晰度、灰度可用综合测试卡进行抽测，抽查数不宜小于10％。

（3）当对主观评价的分级有争议时，可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的干扰进行测试。

功能检测表

| 项目 | 设计要求 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 云台水平转动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 云台垂直转动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动光圈调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调焦功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变倍功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 切换功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录像功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护套功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

（4）检查各监示器显示亮度、对比度、锐度、色度、聚焦是否达良好状态。背部阻抗匹配开关是否打在正常位置。

（5）检查Q9高频插头及视频莲花插头内部焊接是否良好，无假焊、虚焊现象发生。

（6）检查控制机柜内部是否清洁干净，各连线走线是否整齐符合规范，各设备电源插座是否接触良好无松动，有标签。

（7）建设单位应对隐蔽工程进行随工验收，凡经过检验合格的办理验收签证，在进行竣工验收时，可不再进行检验。

### 3.3.9监控系统工程验收

（1）监控系统的工程验收应由工程的设计、施工、建设单位和本地区技防管理部门的代表参与，组成验收小组，按竣工资料进行检查，评审，签署验收证书。

（2）监控工程验收合格后，方可正式交付使用。验收不合格时，应限定时间认真负责整改，内部检查合格后，再行验收。

（3）在系统工程验收前应完成如下竣工资料：

- 工程设计方案

- 系统平面布点布线图

- 系统连接图

- 前端设备配电图

- 工程设计施工变更联系单

- 系统操作说明

- 摄像机编号，分组切换设置表

- 监控室布局机柜设计图

- 设备简要操作说明

- 系统试运行报告

- 工程竣工报告表

（4）竣工验收文件应保证质量，做到内容齐全，标记详细，缮写清楚，数据准确，前后图表资料互相对应。

（5）完整竣工资料应装订成册，一式三份。由施工单位，建设单位签署意见盖章后。交验收小组审核，最后二份留建设单位归档，一份退回施工单位存档。

（6）工程验收时应准备一式四份工程验收报告表。工程验收审查合格，验收小组签署结论后，方可作为合格工程验收凭证。一份交地区技防主管部门，二份交建设单位，一份交施工单位归档。

## 3.4、门禁管理系统

### 3.4.1系统安装

机器内部配线颜色定义严格依照公司统一配置，做到决不依个人随性设定。

为防止电路火花或异常突波回授造成设备损坏，做到在刷卡主机电源输入端及电子锁电源输入端加装突波吸收器。

门禁主机所控制的电子锁负载如超过DC12V/1A以上，以相等的容量RELAY 换制，以避免造成刷卡主机的损坏。

控制线使用金属屏蔽线，电源线严格使用符合安全规格的线材。

缆线终端

缆线在终端前，我们会专门检查标签颜色和数字含义，并按顺序终端；缆线中间做到不产生接头现象；缆线终端处卡接牢固，接触良好；缆线终端做到符合设计安装手册要求；对绞电缆与插接件连接我们会做到认准线号、线位色标，不颠倒和错接。

做到各类跳线缆线和接插件间接触良好，接线无误，标志齐全，跳线选用类型符合系统设计要求；同时做到各类跳线长度也符合设计要求；一般对

设备安装

安装时，在墙内用塑料膨胀阀固定，机器与地面平行高度符合人体学，如已安装但无法固定，将机器固定于木板上后再将整体挂于墙上；特殊情况下我们可以按业主的要求安装额外订制的固定架。

机器安装做到避免受阳光照射或于室外受风吹雨淋。

读卡机安装时做到与金属物产生距离，避免因干扰使读卡距离缩短。

安装电锁时，做到仔细量测位置不可将业主的门造成损坏。

### 3.4.2系统调试

软件连接、采集测试

设定通讯端口、区域群组、读卡主机名称、采集终端号码等；

测试各个读卡主机是否连接成功；

使用业主的卡片设定员工资料及刷卡权限；

到各个读卡主机进行读卡后再回到软件端进行刷卡资料采集，确认所有读卡主机的刷卡资料都有采集到数据库；

用所采集回来的数据进行报表功能测试；

重复进行一次确认通讯连接质量是否稳定。

### 3.4.3系统测试、运行验收

工程验收

*硬件验收

系统所有或者区域硬件安装完成后，进行硬件测试和阶段性验收。

使用业主的卡片进行测试，检查读卡主机、副机读卡功能、按键功能、LCD屏幕显示等是否正常动作（门禁型主机加测电锁功能、开门按钮、警报喇叭等）；

进行系统初始化的操作，输入主机设定卡号码；

开启主机参数设定，设定读卡机“设备编码”，网络型系统“网络地址”做到不重复；

我们会检查不断电系统在断电后是否正常动作；

开启电源使系统维持动作。

# 3.5 可视对讲系统

3.5.1 设备安装

- 室内对讲分机安装

- 室内对讲分机安装前要进行如下检查：

- 对讲分机配件是否齐全，然后将对讲分机逐个通电进行检测和粗调，在对讲分机正常工作状态后，方可安装；

- 根据设计图纸确定每个对讲分机的正确位置、高度；

- 在安装位置用电钻好固定孔，并打入塑料膨胀螺丝；

- 用自攻螺丝把对讲分机底版固定好；

- 接好所有对讲分机的电源线、信号线、控制线以及视频线的连接线；

- 把对讲分机主体装上，固定牢固；

- 等整个系统全部安装完毕，在可以通电前提下，对整个对讲系统进行调试。

- 单元门口对讲主机的安装

- 门口对讲主机安装前要进行如下检查：

- 对讲主机配件是否齐全，然后将对讲主机逐个通电进行检测和粗调，在对讲主机正常工作状态后，方可安装；

- 根据设计图纸确定每个对讲主机的正确位置、高度，并核对对讲主机预埋孔是否合适。

- 在安装位置用电钻打四个固定孔，并打入塑料膨胀螺丝。

- 用四个自攻螺丝对讲主机安装底盒固定好。

- 接好所有对讲主机的电源线、信号线、控制线以及联网线。

- 把对讲分机主体固定在安装底盒上，并上好螺丝。

- 等整个系统全部安装完毕，在可以通电前提下，对整个对讲系统进行调试。

3.5.2  系统调试

- 要确保门口机、管理机、用户单元功能正常

- 画面达到可用图像要求（一般水平清晰度≥200线，灰度等级≥6级、边缘允许有一定的几何失真，无明显干扰）

- 声音清楚（无明显噪声），声级一般不低于60dBA；

- 附有报警和紧急按钮的系统，需调试报警与紧急按钮的响应速度；

- 检查系统的组成部分（管理机、门口机、联网控制器、用户机及电源等）工作状况是否正常；

- 检查系统双向对讲、遥控开锁、密码开锁、备用电池是否达到GA/T72标准的相关要求；

- 检查报警及紧急求助功能及响应速度；

- 检查可视访客系统应工作正常，其图像质量应达到可用图像要求；

- 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对访客与报警系统的集中管理的控制能力。

- 读卡系统的调试一般用一组不同类型的卡对每台读卡机进行判别和处理，工作正常；系统的开门、关门、提示、记忆、统计、打印等处理功能正常；

- 检查采用各种鉴别方式的出入口控制系统工作是否正常，并按正式设计方案达到相关功能要求；

- 每一次有效的进入，检查主机是否能储存进入人员的相关信息，对非有效进入及被胁迫是否进入有异地报警功能；

- 检查计算机系统软件是否有时间、逻辑、区域、事件和级别分档等判别及处理功能；

- 检查系统防劫、求助、紧急报警是否工作正常，是否具有异地声光报警与显示功能；

- 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对出入口控制系统的集中管理和控制能力。

## 3.6、 结束语

安装、调试工作是一项艰苦细致的工作，调试技术人员越要有耐心，对每个调试环节都要精心、细致、严谨。

施工工作是技术性高、责任心强的工作，一支施工队伍技术的强弱直接影响着设备的正常运行，所以我们在人力物力上加大力度，调派技术过硬、责任心强、作风素质好的同志到施工、调试岗位上。同时，对安装、调试技术人员进行有目的、有计划、有组织的培训，调动和激励广大安装、调试技术人员自学科技知识，从而提高安装、调试技术人员技术和理论水平，以及独立工作的能力。

## 3.7、施工中加固措施

1）地下管线加固：

目前无现场地下情况详细资料，在施工准备期间，须查清地下有无管线及管线位置、埋深、用途等。需改道的应报请有关部门改道。不能改道而又在施工影响范围内的管线，须采取加固和保护措施，以确保管线安全。

2）其它设施防护：

本工程施工现场场地较宽阔。拟建建筑物与施工场地外的其他建筑物均相距较远，安全防护主要是施工场地内的安全防护。为确保安全，施工现场砌围墙进行封闭管理，设专职门卫站岗执勤，工作人员挂牌上岗，杜绝非施工人员进入现场，防止非施工人员进入现场后因缺少施工安全防护经验而发生危险。外架满挂安全网及彩条布作全封闭施工，防止坠物伤人和减少粉尘污染。

工地出入口处通道设安全防护棚，并悬挂明显标志。

## 3.8、冬、雨季施工措施

施工机器要有防雨罩或置于遮雨棚内，电气设备的电源要悬挂固定，不得拖拉在地。下班后要拉闸断电。

冬季施工，应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。室外工程均应在冬、雨季节前做出安排，尽量避免在不利条件下施工。

机房在设备进入前，应将门窗装好，并进行除湿。其方法有两个，一是用除湿机除温；二是提高房间温度，以降低机房内的相对湿度。

# 第九章  技术培训

# 1.培训

我公司一向是非常重视人员的培训，一方面教育与培养我公司内部的所有员工，另一方面提供了一个设备完善的环境给用户，令用户在最短的时间内可以更加了解及操作我公司所提供的系统。从而使智能化系统的最终运行、使用达到最佳的效果。

## 1.1 培训计划简介

为使业主的有关管理人员、工程人员、技术人员及操作人员能有效地使用与管理我公司提供的智能弱电安防系统，特别制定此培训计划，其特点为：

(1)全部培训课程都是针对本系统工程编写。

(2)整个培训课程是分开多个模块，分布在整个工程的不同时间，容许业主有关人员吸收到最多有关资料。

(3)保证有关工程人员有足够的现场工作训练。

(4)建议业主指派二至四名今后负责运行与管理的管理技术人员从工程一开始就介入工程的全部内容。

## 1.2 培训对象分类

(1)工程师的培训

在各子系统进行调试时，我公司会安排业主的2位有关工程师与我公司的项目工程师一起工作，令他们有系统操作使用的实际经验。

(2)技术人员的培训

从现场调试开始，我公司会安排业主的有关技术人员与我司的工程师一起进行调试工作，通过调试实践，进行现场培训，另有关的技术人员更加了解个子系统。

(3)一般操作人员的培训

我公司的系统操作易学易懂，即使是不具备经验的人员也可在短期内掌握，但考虑到操作人员的水平参差不齐，为达到统一的效果，我公司计划对操作人员进行基本的操作培训。

## 1.3 培训应达到的目的

在完成我公司所提供的一系列培训课程后，各有关人员经考试合格后应具备以下的技能：

(1)一般操作人员

熟悉弱电安防系统系统结构，了解基本系统硬件及软件知识。

能熟练的操作系统，迅速准确的判断系统的报警与故障。

能简单维护系统。

(2)工程师及技术人员

能维护系统

能方便灵活的修改系统设置，并进行简单软件编程。

具备一般操作人员所有的技能。

(3)管理人员

具备一般操作人员所有的技能。

能修改高级别密码的系统现状及历史资料。

能修改系统设置。

## 1.4 培训内容

### 1.4.1培训具体内容

向培训人员提供有关主要设备软件的技术资料和系统操作使用说明书。

培训课程的主要内容是系统的操作、系统的相关参数设定和修改、系统的维修与保养与简单升级等方面，具体内容如下：

系统文档解读；

系统的技术特点、安装维护和系统管理方式；

系统一般故障排除。

系统的培训包括理论培训和操作使用培训两部分。

- 理论培训：

理论培训主要是指安防系统的基本概念、原理、系统组成的讲解，包括各个子系统各自的原理，结构、已经相互之间的联系。

理论培训主要包括以下具体内容：

系统中各子系统概念、用途、构成的介绍。

图纸讲解。针对本工程安防系统中每个子系统的系统图、设备布置图和管线图进行详细的讲解。

安防系统使用中的常见问题和解决方法分析。

### 1.4.2培训具体计划安排

培训计划具体安排如下：

(1)组织业主4-6名骨干人员进行安防系统的系统学习；时间为2天，地点为工地现场；（免费）

(2)组织业主4-6名骨干人员进行安防系统的考察学习；时间为4天，地点为我司本部。（免费）

(3)设备检验培训，设备进场，业主组织人员进行验收时，组织业主所有智能化系统相关的管理、技术、操作人员学习我公司物料资深采购员对设备质量检验、采供厂商的经验，时间1天，地点为工地现场。（免费）

(4)设备安装及操作基本知识培训，设备安装阶段开始时，组织业主建筑智能化系统工程的技术及操作人员与我公司的项目经理一起直至设备安装完毕，培训设备安装及操作基本知识，地点为工地现场。（免费）

(5)子系统调试培训，子系统调试阶段，组织业主建筑智能化系统工程的技术及操作人员与我公司的项目经理一起直至子系统调试完毕，培训安防系统各子系统的调试技术及相关的基本故障排除技术，地点为工地现场。（免费）

(6)系统调试培训，整个系统调试时，组织业主建筑智能化系统工程的管理、技术及操作人员与我公司的项目经理一起直至系统调试完毕，培训安防系统集成技术，地点为工地现场（免费）。

(7)维护知识培训，系统验收合格后，组织业主建筑智能化系统安防系统工程的管理、技术及操作人员系统学习本工程的技术知识，设备安装知识，系统基本维护知识，时间为3天，地点为工地现场（免费）。

(8)操作技能培训，组织业主建筑智能化系统工程的操作人员培训整个安防系统的操作技术技能，时间7天，地点为工地现场（免费）。

(9)维护及故障培训，组织业主建筑智能化系统工程的管理、技术、操作人员培训系统设备的维护保养及基本故障排除技术，主讲人：我司客户服务中心资深维修员，时间2天，地点为工地现场（免费）。

(10)系统验收合格，工程竣工后，我公司将不定期为业主提供所需的培训和技术支持（免费）。

在业主建筑智能化系统使用过程中，我公司定期对业主操作人员进行交流，对所遇到的问题，公司将立即处理并对此进行必要的培训。

安防系统的培训将是长期的过程，我公司将积极作好业主的培训工作，并进一步完善公司的售后服务。

# 第十一章 技术支持及售后服务计划

# 1.技术支持体系架构

技术支持体系是我公司为客户提供技术支持的专业团队。

西安旭龙提供的服务能完整地支撑客户弱电系统项目整体投资的决策、执行、运行支持、分析、优化等各个过程，包括：

- 咨询规划服务

- 专案整体定制服务

- 系统集成服务

- 系统设计分析服务

- 专业培训服务

- 现场技术支持服务

- 电话/技术支持服务

- 基础保障（保修）服务

A、 咨询规划服务

咨询规划服务产品系列分为下列产品

- 信息系统规划服务

- 信息投资项目管理

- 可行性分析服务

- 专家分析测试报告服务

咨询小组在提供咨询规划服务中更多的以第三方独立视角判断项目的可行性、生命周期、运行性能等相关要素并提出独立的服务报告，向客户提供顾问、参谋服务，为客户的信息投资项目提供相应的决策依据。

B 、专案整体定制服务

专案整体定制服务产品系列分为下列产品

- 关键系统运营支持

- 整体外包服务

- 按需定制服务包

提供包括对关键系统建设的整体支持计划、设备保修服务、根据客户关键业务系统不同要求提供不同承诺水平的现场响应服务、结合相应服务的巡检服务等及其他需要根据高端客户要求定制的各项服务。

C、 系统集成服务

系统集成服务产品系列分为下列产品

- 项目管理服务

- 项目实施服务

- 整体集成服务

集成服务小组提供包括对信息系统建设项目建设的整体管理服务，包括多个外包商协调、配合客户技术部门的项目管理服务、项目费用控制、项目时间计划等一系列项目管理服务。咨询小组将派出专门项目经理跟随项目建设的全过程并提供其他可能的配合资源。分项服务根据提供服务的具体范围划分。

E、专业培训服务

- 专业培训服务

培训部将于培训讲师、其他厂商、合作伙伴一起为您提供境内/境外、集中/网络分布等多种方式的专业培训服务。

F、现场支持服务

- 现场巡检服务

对客户设备现状、存在问题的巡检、初步调整、报告服务。

- 现场支持服务

依据工作内容不同派出不同级别工程师赴现场提供支持服务。以不同工程师级别略有不同。

# 2.售后服务承诺

- 本公司配有专职技术支持工程师，这些工程师均接受过设备厂家的正规技术培训，获得了厂商的认可，并且具有丰富的工程经验。

- 本公司备有充足的备件。为用户提供24小时优质、迅速、及时的售后服务和技术支持。

- 本公司将对该项目工程提供24个月的免费保修，及永久维修的售后服务。

- 在24个月保修期内除人为损坏外，本公司提供免费保修，在保修期满后，本公司将按标准收取合理的维修费用及更换零部件的费用。

- 在保修期内负责免费更换或维修；保修期外，也会按照合同规定的价格及服务给予用户最完善的服务。

- 在保修期内，当本工程设备、线缆等出现故障时，本公司负责免费提供备品备件以保证系统的正常进行，备品备件在设备修复并正常使用后收回；保修期外，将根据实际的情况提供备品备件的支持。

- 本公司保证用户的利益，提供用户长久的技术支持，保证对系统质量、设备质量、工程质量和软件的升级全面负责，保证一定时期内免费提供软件升级，并保证在一定时期内以不高于本合同的设备价格向用户提供备件。

- 本公司将建立完善的用户档案，通过先进的计算机网络管理，随时查询。

- 本公司设有热线服务电话，以便用户设备出现故障时使用户在任何时候可以得到本公司的及时响应。

- 本公司将在业主方提出问题后的1小时内以电话的方式解答，解决所提出的问题或给出服务计划及行动安排通知给业主方。如果不能以电话的方式解决时，本公司将在4个小时的时间内派工程师赴现场检查维修或更换。

- 本公司的客户服务中心在维护期内将对客户的智能化安防系统提供服务，使它们保持良好的运行状态，每年定期对系统提供以下服务：

每月例行保养：

·系统基本检查

·主要针对各个系统的设备除尘、清洁

·对线路检查

·对设备安装牢固度测试

·系统运行检查

·对主要系统设备管理系统软件、程序运行及网络通讯的检测

·对各个系统进行工作运行状态检测

·对相关系统设备记录的数据或记录进行检查

·与客户进行工作交流及回顾

每季度例行保养：

·按月例行维护

·中央操作站性能检测、服务器、网络设备及打印机运行状况检测

·系统管理软件诊断和系统软件功能模块检测

·检查主要设备运行情况

·对重要数据进行备份

·对系统进行优化处理

年度保养：

·按月例行维护

·按季度例行维护

·对系统整体性能检测

·对系统软件功能进行检测

·检查相关系统设备运转情况并进行零配件更换

·对重要数据进行备份

·检查各个系统设备记录状态

·备品备件

·同时将根据系统试运行及本公司在以往工程中的经验提供备品配件清单，作为工程维护之用。

- 本公司将竭尽所能，为用户提供完善的技术服务，并希望客户给本公司提出宝贵的意见和建议

# 3.保修期满后维护服务

质保期满后的技术维护运作方式

- 本公司为保障其用户利益，保障工程的质量，在超出保证期后，仍向用户提供与保证期内同等质量的技术服务，包括服务响应时间、到达现场时间、处理解决问题的效果等。

- 通过电话解答用户提出的问题，指导用户技术人员，对设备进行诊断和维修； 设备保修期满后，本公司将继续为客户提供良好的服务，并保证在一定时期内免费提供软件升级。

- 如诊断为设备损坏，本公司将提供备件。坏损件维修通常采用返修方式，返修期15—35天。

- 如需要技术工程师到现场维修，本公司将提供有偿服务。